## TDSheet
Журнал отключений электроэнергии в период с 01.01.2022 по 31.12.2022
№ | Дата | Филиал | Участок | Линия | Причина отключения | Количество отключений | Продолжительность отключения, ч.
I КВАРТАЛ
ЯНВАРЬ
1 | 01.01.2022 23:07:00 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 11, КРН-5 Дубовка, Дубовский участок | Не опредедена. Дождь, ветер. | 1 | 0.2
2 | 01.01.2022 23:15:00 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 27, КРН-3 Дубовка, Дубовский участок | Причина не определена. Дождь, ветер. | 1 | 0.383
3 | 03.01.2022 19:40:00 | Суровикинские МЭС | Нижний Чир | Линия 3, п/ст "Чирская"-110/10 кВ, Нижний Чир | Неблагоприятные погодные условия | 1 | 1.183
4 | 03.01.2022 22:03:00 | Суровикинские МЭС | Светлоярский участок | Линия 9, РП-1 Светлый Яр, Светлоярский участок | Небл. погодные условия | 1 | 0.567
5 | 2022-01-02 22:21 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Небл. погодные условия | 1 | 4.15
6 | 03.01.2022 22:38:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 16, п/ст "Волгоградская "110\10, Калачевский участок | Небл. погодные условия | 1 | 1.8
7 | 06.01.2022 3:57:00 | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 28, ПС 110 кВ Михайловская, Михайловка | Не определена. | 1 | 0.25
8 | 06.01.2022 21:45:00 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 11, КРН-5 Дубовка, Дубовский участок | Падение веток дерева на ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-11 | 1 | 2.05
9 | 06.01.2022 21:52:00 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 4, РП-1 Дубовка, Дубовский участок | Причина не установлена. | 1 | 1.417
10 | 07.01.2022 20:00:00 | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 10, РП-2 Елань, Еланский участок | Разрушение разрядника на ТП-138 | 1 | 0.667
11 | 12.01.2022 1:07:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 8, п/ст "Калач"-110/35/10 кВ, Калачевский участок | Повреждение проходных изоляторов КТП-1027. | 1 | 1.517
12 | 12.01.2022 1:10:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 2, РП-1 Калач, Калачевский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ. | 1 | 2.167
13 | 12.01.2022 3:30:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 8, РП-2 Калач, Калачевский участок | Повреждение изолятора на оп №8-1/4, 8-1/1. | 1 | 2.567
14 | 13.01.2022 15:42:00 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 11, п/ст "Дубовка"-110/35/10 кВ, Дубовский участок | обрыв провода на оп. №11-8/3 | 1 | 2.167
15 | 14.01.2022 15:56:00 | Жирновские МЭС | Жирновск | Линия 1 КРНЖ1-1, п/ст "Жирновская"-110/35/6 кВ, Жирновск | Не определена | 1 | 0.05
16 | 14.01.2022 16:35:00 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 22 КРН-14, п/ст "Городище"-110/10 кВ, Городищенский участок | Не определена | 1 | 0.5
17 | 14.01.2022 18:50:00 | Заволжские МЭС | Ленинский участок | Линия 3, п/ст "Пойменная"-35/10 кВ, Ленинский участок | Повреждение ПК-10 в ТП-416 | 1 | 1.167
18 | 14.01.2022 20:13:00 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 15, РП-1 Городище, Городищенский участок | Причина не определена. | 1 | 0.533
19 | 14.01.2022 20:13:00 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 22 КРН-14, п/ст "Городище"-110/10 кВ, Городищенский участок | Причина не определена | 1 | 1.417
20 | 14.01.2022 20:15:00 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 203, ТП-209, Камышинский участок | Причина не определена. | 1 | 0.817
21 | 15.01.2022 0:07:00 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 11, п/ст "Дубовка"-110/35/10 кВ, Дубовский участок | Повреждение изолятора и обрыв шлейфа на оп.№1 | 1 | 3.117
22 | 15.01.2022 0:36:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 12, РП-1 Калач, Калачевский участок | Причина не определена. | 1 | 1.033
23 | 15.01.2022 1:35:00 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 31, п/ст "Городище"-110/10 кВ, Городищенский участок | Причина не определена. | 1 | 1.617
24 | 15.01.2022 4:10:00 | Михайловские МЭС | Серафимовичский участок | Линия 2, п/ст "Серафимович"-110/10 кВ, Серафимовичский участок | Причина не определена. | 1 | 0.667
25 | 15.01.2022 3:50:00 | Пригородные МЭС | Гумракский участок | Линия 3, ТП-3221 Гумрак, Гумракский участок | Пробой изоляции КЛ-6 кВ | 1 | 5
26 | 15.01.2022 5:20:00 | Михайловские МЭС | Серафимовичский участок | Линия 2, п/ст "Серафимович"-110/10 кВ, Серафимовичский участок | Причина не определена. | 1 | 1
27 | 15.01.2022 5:22:00 | Михайловские МЭС | Лог | Линия 3, п/ст "Лог"-110/35/6 кВ, Лог | Причина не определена. | 1 | 0.267
28 | 15.01.2022 5:20:00 | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 24, п/ст "Елань-1"-110/10 кВ, Еланский участок | Не определена. | 1 | 0.583
29 | 15.01.2022 5:50:00 | Михайловские МЭС | Лог | Линия 17, п/ст "Лог"-110/35/6 кВ, Лог | Пробой изоляции КЛ-10 кВ | 1 | 3.25
30 | 15.01.2022 5:05:00 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | Линия 66, ЦРП-1 Фролово, Фроловский участок | Пробой изоляции КЛ-6 кВ | 1 | 2.383
31 | 15.01.2022 4:50:00 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | Линия КРН-2 Л-25, п/ст "Заречная"-110/35/6 кВ, Фроловский участок | Пробой изоляции КЛ-6 кВ | 1 | 2.9
32 | 15.01.2022 6:35:00 | Пригородные МЭС | Горно-балыклейский участок | Линия 15, п/ст "Балыклейская"-35/6/10 кВ, Горно-балыклейский участок | Причина не определена. | 1 | 1.133
33 | 15.01.2022 6:48:00 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 13, п/ст "Дубовка"-110/35/10 кВ, Дубовский участок | Причина не определена. | 1 | 0.7
34 | 15.01.2022 8:15:00 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | Линия 5, п/ст "Киквидзе"-110/35/10 кВ, Киквидзенский участок | Причина не определена. | 1 | 2.033
35 | 15.01.2022 14:45:00 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | Линия 5, п/ст "Киквидзе"-110/35/10 кВ, Киквидзенский участок | Не определена | 1 | 0.583
36 | 15.01.2022 10:45:00 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 11, п/ст "НС-2"-35/6 кВ, Камышинский участок | Обрыв провода ВЛ-6 кВ. | 1 | 3.333
37 | 17.01.2022 14:20:00 | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 20, РП-МСК, Еланский участок | КЛ-10кВ ЛР-ТП-436 – ТП-436 яч.1 Л-20 РП «МСК» | 1 | 1.417
38 | 21.01.2022 11:10:00 | Пригородные МЭС | Горно-балыклейский участок | Линия 15, КРН-2 Г. Балыклей, Горно-балыклейский участок | Причины отключения не вывлены. | 1 | 0.25
39 | 21.01.2022 14:52:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 13, РП-12, Волжский | Повреждение КЛ-10кВ РП-12 яч.13 - ТП-131 яч.3. | 1 | 0.65
40 | 22.01.2022 12:46:00 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | Линия 8, п/ст "Николаевская"-110/35/10 кВ, Николаевский участок | Причина не установлена | 1 | 1.067
41 | 23.01.2022 8:40:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия Л-8 ВВ-10 яч.3 ТП-938 , п/ст "Калач"-110/35/10 кВ, Калачевский участок | Падение веток на ВЛ-10 кВ | 1 | 1.167
42 | 24.01.2022 17:25:00 | Пригородные МЭС | Ерзовский участок | Линия 32, п/ст "Ерзовская"-110/10 кВ, Ерзовский участок | Земля в сети 10 кВ | 1 | 4.333
43 | 28.01.2022 16:00:00 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 32, ПС 110/10кВ Городская, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ЛРТП-162-яч4 ТП162 | 1
44 | 29.01.2022 8:00:00 | Суровикинские МЭС | Суровикино | Линия 9, п/ст "Суровикино"-110/35/10 кВ, Суровикино | Причина отключения не определена | 1 | 0.283
45 | 29.01.2022 12:30:00 | Суровикинские МЭС | Суровикино | Линия 9, п/ст "Суровикино"-110/35/10 кВ, Суровикино | Повреждение оборудования КРН-2 | 1 | 0.25
46 | 29.01.2022 12:41:00 | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 30, п/ст "Елань-1"-110/10 кВ, Еланский участок | Не определена | 1 | 0.067
47 | 30.01.2022 22:40:00 | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 26, п/ст "Елань-1"-110/10 кВ, Еланский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.1 ТП-101-яч.4 ТП-104 | 1 | 0.917
48 | 31.01.2022 12:05:00 | Жирновские МЭС | Жирновск | Линия 1 ТП-50 по Л-1 , п/ст "Жирновская"-110/35/6 кВ, Жирновск | Поврежденние КЛ-6кВ ТП-46 яч.2 - ТП-29 яч.2. | 1 | 0.917
49 | 31.01.2022 15:43:00 | Жирновские МЭС | Жирновск | Линия 3, п/ст "Жирновская"-110/35/6 кВ, Жирновск | Разрушение ТН яч.7 РП-1. | 1 | 0.6
[5 empty] | Итого | 49
ФЕВРАЛЬ
50 | 01.02.2022 13:12:00 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | ВВ яч.5 ТП-1222 Линия 5, п/ст "Разгуляевская"-110/6 кВ, Городищенский участок | Повреждение КЛ-6кВ ТП-24 яч.4 - ОП.5-2/6 | 1 | 4.883
51 | 02.02.2022 12:30:00 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | Линия 8, п/ст "Новоаннинская"-110/10 кВ, Новоанинский участок | Повреждение изолятора на ВЛ-10 кВ | 1 | 0.633
52 | 02.02.2022 13:55:00 | Жирновские МЭС | Жирновск | Линия 1, п/ст "Жирновская"-110/35/6 кВ, Жирновск | Разрушение опорного изолятора 10 кВ на ЛР ТП-37 | 1 | 3.667
53 | 05.02.2022 23:47:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 6, РП-19, Волжский | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-274- ТП-275. | 1 | 1.633
54 | 06.02.2022 3:15:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 4, РП-19, Волжский | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-269- ТП-270. | 1 | 1.35
55 | 06.02.2022 3:30:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 8, РП-19, Волжский | Пробой изоляции КЛ-10 кВ РП-19 яч. №8 - ТП-257. | 1 | 1.833
56 | 09.02.2022 19:43:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 14, п/ст "Калач"-110/35/10 кВ, Калачевский участок | Причина не определена | 1 | 1.317
57 | 09.02.2022 19:43:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 8, п/ст "Калач"-110/35/10 кВ, Калачевский участок | Не определена | 1 | 1
58 | 09.02.2022 22:30:00 | Пригородные МЭС | Ерзовский участок | Линия 32, п/ст "Ерзовская"-110/10 кВ, Ерзовский участок | Причина уточняется | 1 | 2.583
59 | 14.02.2022 10:15:00 | Суровикинские МЭС | Суровикино | Линия 30, РП-1 Суровикино, Суровикино | Повреждение КЛ-10 кВ от оп. №16 до КТП-602 | 1 | 1
60 | 18.02.2022 21:03:00 | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 6, РП-8 Михайловка, Михайловка | Разрушение изолятора на оп.№6/3 | 1 | 1.217
61 | 19.02.2022 16:28:00 | Суровикинские МЭС | Суровикино | Линия 10, РП-3 Суровикино, Суровикино | Пробой изоляции КЛ-10 кВ | 1 | 0.483
62 | 20.02.2022 1:32:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 15, РП-11 Волжский, Волжский | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.15 РП-11 - яч.6 ТП-237 и яч.2 ТП-237 - яч.5 ТП-306 | 1 | 1.783
63 | 20.02.2022 0:58:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 17, РП-11 Волжский | Не определена | 1 | 1.767
64 | 20.02.2022 22:10:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 19, РП-3, Волжский | Пробой изоляции КЛ-6 кВ РП-3 яч. №19 - ТП-381. | 1 | 0.5
65 | 22.02.2022 11:45:00 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 31, п/ст "Городище"-110/10 кВ, Городищенский участок | Отгорание шлейфа на оп.№15-5/1, повреждение опорных изоляторов в яч.6 ТП | 1 | 2.167
66 | 24.02.2022 21:15:00 | Пригородные МЭС | Октябрьский участок | Линия 10, п/ст "Октябрьская"-110/35/10 кВ, Октябрьский участок | Пробой изолятора ф. "В" в КТП-56 | 1 | 1.117
67 | 24.02.2022 9:42:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 14, ПС-Городская-2, Волжский | Пробой изоляции КЛ-10 кВ. АВР РП-19. | 1 | 0.017
68 | 26.02.2022 13:57:00 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 22, п/ст "Палласовка"-220/110/35/10 кВ, Палласовский участок | Разрушение изолятора фазы "В" на оп.4 | 1 | 2.483
69 | 26.02.2022 13:08:00 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 7, РП-1 Палласовка, Палласовский участок | Причина не выявлена | 1 | 0.367
70 | 26.02.2022 14:18:00 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 12, РП-1, Палласовский участок | Повреждение КМ в яч.1 ТП-8 | 1 | 0.567
71 | 28.02.2022 9:18:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11 ТП-46, п/ст "Заводская"-/35/10 кВ, Котельниковский участок | Не определена | 1 | 0.4
[5 empty] | Итого | 22
МАРТ
72 | 02.03.2022 6:20:00 | Пригородные МЭС | Ерзовский участок | Линия 5, РП-2 Ерзовка, Ерзовский участок | Пробой концевой муфты на оп.10 КЛ-10 кВ оп.10 - яч.2 ТП-26 | 1 | 0.5
73 | 02.03.2022 21:45:00 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 14, п/ст "Крановая"-35/10 кВ, Камышинский участок | АВР РП-7. Причина не определена. | 1 | 0.85
74 | 02.03.2022 21:45:00 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 16, п/ст "Крановая"-35/10 кВ, Камышинский участок | АВР РП-9. Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч. №16 ПС Крановая - яч. №2 РП-9. | 1
75 | 03.03.2022 11:49:00 | Пригородные МЭС | Ерзовский участок | Линия 17, РП-1 Ерзовка, Ерзовский участок | Причина не выявлена. | 1 | 0.3
76 | 04.03.2022 21:40:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 2 ТП-13 Л-24, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Причины не выявлена. | 1 | 0.667
77 | 05.03.2022 4:03:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 2 ТП-13 Л-24, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Причина не выявлена. Ветер. | 1 | 0.283
78 | 05.03.2022 5:56:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 2 ТП-13 Л-24, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Для отыскания "земли" в сети 10кВ. | 1 | 0.767
79 | 05.03.2022 8:50:00 | Пригородные МЭС | Гумракский участок | Линия 39, Гумракский участок | Замыкание на землю основной магистали ЛЭП-6 кВ с проводом пролета недействующей недемонтированной ЛЭП | 1 | 5.75
80 | 05.03.2022 9:06:00 | Пригородные МЭС | Октябрьский участок | Линия 10, п/ст "Октябрьская"-110/35/10 кВ, Октябрьский участок | Пробой изолятора в КТП-56 | 1 | 1.533
81 | 05.03.2022 9:40:00 | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 5, РП-1 Котово, Котовский участок | Не определена | 1 | 1.9
82 | 05.03.2022 11:53:00 | Заволжские МЭС | Ленинский участок | Линия 4 КРН-1, п/ст "Пойменная"-35/10 кВ, Ленинский участок | Пробой изолятора на КТП-358 | 1 | 2.283
83 | 05.03.2022 11:18:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 2 ТП-13 Л-24, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Пробой изолятора на оп. 24-10/17 | 1 | 0.833
84 | 05.03.2022 11:36:00 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 16, п/ст "Северная"-110/35/10 кВ, Камышинский участок | Устранение повреждений на КТП-184 | 1 | 2.883
85 | 07.03.2022 12:40:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 14, РП-24, Волжский | Отыскание "земли" в сети 10кВ. | 1 | 1.833
86 | 08.03.2022 13:38:00 | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 5, РП-2 Елань, Еланский участок | Повреждение КМ КЛ-10кВ "А" на оп.9 от яч.2 ТП-139 | 1 | 1.917
87 | 10.03.2022 10:03:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 24, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Не определена | 1 | 0.5
88 | 11.03.2022 14:44:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 17, РП-3, Волжский | Повреждение КЛ-6 кВ ТП-58 яч.11 - ТП-160 яч.3 | 1 | 0.833
89 | 11.03.2022 14:44:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 8, ПС "Городская-1"110/6 кВ, Волжский | АВР РП-3. Пролбой изоляции КЛ-6 кВ яч. №8 ПС Городская-1 - яч. №13 РП-3. | 1
90 | 15.03.2022 15:10:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 15, РП-19, Волжский | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.5 ТП-256 - яч.6 ТП-270 | 1 | 1.25
91 | 15.03.2022 17:00:00 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 15, РП-1 Дубовка, Дубовский участок | Повреждение изолятора на оп.15-10/1 | 1 | 1.167
92 | 21.03.2022 15:34:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 11, РП-12, Волжский | Повреждение КЛ-6кВ РП-12 яч.11 - ОП.1 (лин.11 РП-12). | 1 | 2.05
93 | 23.03.2022 14:03:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 7, РП-1, Волжский | Пробой изоляции КЛ-6 кВ яч.2 ТП-12- яч.1 ТП-13 | 1 | 0.45
94 | 24.03.2022 15:06:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 65, ПС-Урюпинская, Урюпинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ РП-УКЗ - оп №1. | 1 | 0.267
95 | 24.03.2022 22:36:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 6, РП-26, Волжский | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.10 ТП-251 - яч.3 ТП-128 | 1 | 0.867
96 | 25.03.2022 16:37:00 | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 24, п/ст "Елань-1"-110/10 кВ, Еланский участок | Повреждение КЛ-10кВ РП-2 яч.8 - ОП.58 (лин.24, ПС-Елань-1). | 1 | 0.567
97 | 26.03.2022 10:24:00 | Заволжские МЭС | Эльтонский участок | Линия 5, п/ст "Эльтон"-110/35/10 кВ, Эльтонский участок | Разрушение проходных изоляторов КТП-14 | 1 | 0.267
98 | 27.03.2022 3:33:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 17, п/ст "Пищевая"-110/10 кВ, Урюпинский участок | Повреждение КЛ-10кВ "А" РП-3 яч.3 - оп. 17-1/26. | 1 | 1.95
99 | 28.03.2022 17:52:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 51, ПС "Городская-1"110/6 кВ, Волжский | Повреждение КЛ-6 кВ ТП-92 - ТП-93. | 1 | 0.6
100 | 29.03.2022 10:40:00 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 22 КРН-14, п/ст "Городище"-110/10 кВ, Городищенский участок | Причина не выявлена. | 1 | 0.5
101 | 29.03.2022 13:01:00 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | ВВ яч.5 ТП-1222 Линия 5, п/ст "Разгуляевская"-110/6 кВ, Городищенский участок | Причина не выявлена. | 1 | 0.267
102 | 29.03.2022 13:01:00 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 15, РП-1 Городище, Городищенский участок | Причина не выявлена. | 1 | 0.15
103 | 29.03.2022 14:33:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11, п/ст "Заводская"-/35/10 кВ, Котельниковский участок | Причина не выявлена. | 1 | 0.133
104 | 30.03.2022 14:05:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 21, ПС ЛПК-6, Волжский | Повреждение разрядника. | 1 | 1.117
105 | 31.03.2022 7:30:00 | Заволжские МЭС | Быковский участок | Линия 23, п/ст "Головная"-110/10 кВ, Быковский участок | Повреждение изолятора на оп.№65, обрыв провода в пролете оп.№64-65 | 1 | 3.667
[5 empty] | Итого | 34
[5 empty] | Итого за 1 квартал | 105
II КВАРТАЛ
АПРЕЛЬ
106 | 01.04.2022 9:37:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 11, РП-12, Волжский | Повреждение КЛ-6кВ РП-12 яч.11 - ОП.1 (лин.11 РП-12). | 1 | 0.767
107 | 01.04.2022 18:10:00 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | Линия 7 СП-7, ПС 110/10кВ Новоаннинская, Новоанинский участок | Повреждение концевой муфты оп. №7-13/2 - ТП-1062. | 1 | 1.333
108 | 02.04.2022 11:55:00 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | Линия 17, п/ст "Новоаннинская"-110/10 кВ, Новоанинский участок | Повреждение КЛ ПС-Новоаннинская "А" яч.17 - ОП.1 (лин.17, ПС-Новоаннинская). | 1 | 1.583
109 | 02.04.2022 12:43:00 | Заволжские МЭС | Ленинский участок | Линия 4, п/ст "Пойменная"-35/10 кВ, Ленинский участок | Повреждение КМ КЛ-10кВ оп.4/37 - оп.4/38. | 1 | 3.7
110 | 02.04.2022 14:52:00 | Северные МЭС | Нехаевский участок | Линия 16, п/ст "Нехаевская"-110/35/10 кВ, Нехаевский участок | Для отыскания "земли" в сети 10кВ, | 1 | 1.117
111 | 03.04.2022 16:55:00 | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 26, п/ст "Котово"-110/10 кВ, Котовский участок | Причина не установлена | 1 | 0.217
112 | 03.04.2022 20:35:00 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 22, п/ст "Городище"-110/10 кВ, Городищенский участок | Обрыв првода на опоре 22-29. | 1 | 1.567
113 | 03.04.2022 23:30:00 | Северные МЭС | Нехаевский участок | Линия 16, п/ст "Нехаевская"-110/35/10 кВ, Нехаевский участок | Разрушение проходного изолятора в ТП-1665. | 1 | 3.917
114 | 04.04.2022 2:33:00 | Северные МЭС | Нехаевский участок | Линия 14, п/ст "Нехаевская"-110/35/10 кВ, Нехаевский участок | Для отыскания "земли" в сети 10 кВ. | 1 | 1.583
115 | 04.04.2022 17:45:00 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 14, п/ст "Центральная"-35/10 кВ, Камышинский участок | Повреждение КЛ-10кВ ТП-57 яч.6 – ТП-163 яч.2 г. Камышин,КЛ-10кВ ТП-78 яч.1 – ТП-220 яч.2 г. Камышин | 1 | 0.75
116 | 07.04.2022 11:43:00 | Заволжские МЭС | Ленинский участок | Линия 4 КРН-1, п/ст "Пойменная"-35/10 кВ, Ленинский участок | Повреждение КМ на оп.70 | 1 | 2.183
117 | 08.04.2022 4:10:00 | Заволжские МЭС | Ленинский участок | Линия 7, п/ст "Юбилейная"-110/10 кВ, Ленинский участок | Повреждение КМ на КЛ-10кВ ОП.7-3/4 лин.7 ПС Юбилейная - ТП-302 яч.3 | 1 | 1.333
118 | 08.04.2022 9:58:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Повреждение проходных изоляторов в ТП-22 | 1 | 1.017
119 | 09.04.2022 5:20:00 | Заволжские МЭС | Ленинский участок | Линия 7, п/ст "Юбилейная"-110/10 кВ, Ленинский участок | Повреждение КМ ЛР-2-ТП-302 | 1 | 0.25
120 | 09.04.2022 9:20:00 | Пригородные МЭС | Ерзовский участок | Линия 32, п/ст "Ерзовская"-110/10 кВ, Ерзовский участок | Для замены повреждённого разрядника на оп.30 | 1 | 2
121 | 09.04.2022 9:41:00 | Пригородные МЭС | Ерзовский участок | Линия 50, п/ст "Ерзовская"-110/10 кВ, Ерзовский участок | Для восстановления обрыва провода в пролёте опор 50-/8 - 50-1/9 | 1 | 3.317
122 | 10.04.2022 8:50:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11, п/ст "Заводская"-/35/10 кВ, Котельниковский участок | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ на ЛР-10. | 1 | 1.417
123 | 10.04.2022 15:30:00 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 12, п/ст "Палласовка"-220/110/35/10 кВ, Палласовский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч. №12 ПС Палласовская- оп №1. | 1 | 2.833
124 | 11.04.2022 8:05:00 | Пригородные МЭС | Ерзовский участок | Линия 4, РП-1 Ерзовка, Ерзовский участок | Разрушение изолятора и обрыв провода на опоре 4-21. | 1 | 5.75
125 | 11.04.2022 11:53:00 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 12, РП-1, Палласовский участок | Повреждение КЛ-10кВ ТП-55 - ТП-42, | 1 | 1.733
126 | 12.04.2022 10:15:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 115, РП-1 Урюпинск, Урюпинский участок | Повреждение КЛ-10кВ яч.115 РП-1 - ЗТП-140 яч.5 | 1 | 0.183
127 | 12.04.2022 21:07:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 5, РП-2, Волжский | Повреждение КЛ-10кВ ТП-49 яч.3 - ТП-420 яч.1. | 1 | 0.8
128 | 12.04.2022 21:10:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 10, РП-12, Волжский | Причина отключения не выявлена. | 1 | 3.283
129 | 12.04.2022 21:55:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 17, ПС ЛПК-6, Волжский | Для отыскания "земли" в сети 6 кВ. | 1 | 1.4
130 | 12.04.2022 23:58:00 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | Линия 8, п/ст "Николаевская"-110/35/10 кВ, Николаевский участок | Не выявлено. РПВ успешно. | 1 | 0.05
131 | 12.04.2022 23:58:00 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | Линия 17, п/ст "Николаевская"-110/35/10 кВ, Николаевский участок | Причина не выявлена РПВ успешно. | 1 | 0.383
132 | 15.04.2022 11:55:00 | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 30, п/ст "Пищевая"-35/10 кВ, Михайловка | Повреждение концевой муфты на оп №13. | 1 | 1.317
133 | 16.04.2022 11:50:00 | Заволжские МЭС | Ленинский участок | Линия 7, п/ст "Юбилейная"-110/10 кВ, Ленинский участок | Повреждение КМ на опоре 7-3/4, КЛ-10кВ ОП.7-3/4 - яч.3 ТП-302. | 1 | 0.75
134 | 17.04.2022 0:30:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 65, ПС-Урюпинская, Урюпинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ. | 1 | 0.167
135 | 17.04.2022 10:37:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 17, РП-20, Волжский | Причина не определена | 1 | 1.217
136 | 17.04.2022 13:13:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 17, РП-20, Волжский | Повреждение КЛ-10кВ ТП-349 яч.5 - ТП-290 яч.2 | 1 | 1.283
137 | 17.04.2022 13:13:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 8, РП-11 , Волжский | Повреждение КЛ-10кВ ТП-221 яч.2 - ТП-306 яч.4 | 1 | 1.617
138 | 23.04.2022 10:35:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 14, РП-12, Волжский | Не определена | 1 | 0.733
139 | 23.04.2022 20:14:00 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 8, ЦРП-1, Петров Вал, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-816 яч.1 - ОП.8-2/6 (лин.8 , РП-1) | 1 | 0.233
140 | 27.04.2022 17:12:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 11, РП-3, Волжский | Пробой изоляции КЛ-6 кВ яч.11 РП-3 - яч.1 ТП-163 | 1 | 0.75
141 | 28.04.2022 7:20:00 | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 12, РП-7, Михайловка | Повреждение КЛ-10 кВ | 1 | 1.65
142 | 28.04.2022 14:25:00 | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 18, п/ст "Елань-1"-110/10 кВ, Еланский участок | Причина не определена | 1 | 0.083
143 | 29.04.2022 9:33:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 24, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Обрыш шлейфа фазы В на оп.24-8/3 на ТП-15 | 1 | 0.85
[5 empty] | Итого | 38
МАЙ
144 | 01.05.2022 14:18:00 | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 30, п/ст "Елань-1"-110/10 кВ, Еланский участок | Причина не определена | 1 | 0.667
145 | 03.05.2022 4:33:00 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 21, ПС-110 кВ Микрорайон, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ. | 1 | 0.65
146 | 03.05.2022 4:33:00 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 203, РП-8 Камышин, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ. | 1 | 1.383
147 | 03.05.2022 14:20:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 11, РП-11 Волжский, Волжский | Повреждение КЛ-10кВ ТП-224яч.2 – ТП-225 яч.2 | 1 | 0.833
148 | 03.05.2022 14:20:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 7, РП-19, Волжский | КЛ-10кВ РП-19 яч.7 – ТП-257 яч.4 | 1 | 0.917
149 | 06.05.2022 5:15:00 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 9, РП-1 Городище, Городищенский участок | Падение веток деревьев на ВЛ-10 кВ | 1 | 0.667
150 | 09.05.2022 23:55:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 12, РП-1 Калач, Калачевский участок | Причина не определена. | 1 | 0.833
151 | 09.05.2022 23:55:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 8, РП-2 Калач, Калачевский участок | Причина не определена. | 1 | 0.833
152 | 11.05.2022 13:14:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 11, РП-11 Волжский, Волжский | Повреждение КЛ-10кВ ТП-224 яч.1 - ТП-223 яч.1. | 1 | 0.85
153 | 11.05.2022 16:37:00 | Пригородные МЭС | Горно-балыклейский участок | Линия 15, КРН-2 Г. Балыклей, Горно-балыклейский участок | Сорвало изолятор с КТП-178. | 1 | 1.767
154 | 14.05.2022 14:03:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 14, РП-24, Волжский | Перегорание ножа ф"С" ЛР-оп.14-6/7 | 1 | 1.8
155 | 14.05.2022 20:45:00 | Суровикинские МЭС | Светлоярский участок | Линия 14, РП-1 Светлый Яр, Светлоярский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.1 КТП-485 - оп.14-3/1 | 1 | 0.75
156 | 15.05.2022 9:40:00 | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия КРН-16 Л-16 , ПС-110 кВ Котово, Котовский участок | Обрыв провода на опоре 11-1/34 по Л-11 РП-1 Котово. | 1 | 0.5
157 | 15.05.2022 18:55:00 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | Линия 5, п/ст "Лесная"-110/10 кВ, Краснослободский участок | Проникновения змеи в ТП. | 1 | 0.683
158 | 16.05.2022 19:35:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 66, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | Повреждение КЛ-10кВ ПС-Урюпинская яч.66 - РП-5 яч.505. АВР в РП-5 успешно. Без погашения потребителей. | 1
159 | 17.05.2022 13:40:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 14, РП-2, Волжский | Пробой изоляции КЛ-6 кВ Тп-24 - ТП-59. | 1 | 0.833
160 | 19.05.2022 14:04:00 | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия Л-9, ПС 110 кВ Себряковская, Михайловка | Причина не выявлена. Без погашения потребителей. | 1
161 | 20.05.2022 1:40:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 8, п/ст "Калач"-110/35/10 кВ, Калачевский участок | Пробой изоляторов на ЛР 8-60 к КТП-1039 | 1 | 2.583
162 | 20.05.2022 5:00:00 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 22, п/ст "Городище"-110/10 кВ, Городищенский участок | Схлест проводов между оп 3/9 и 3/10. Повреждение изоляторов КТП-1302 ( протечка воды). | 1 | 5.6
163 | 20.05.2022 5:00:00 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 5, п/ст "Разгуляевская"-110/6 кВ, Городищенский участок | Повреждение КЛ-10 кВ ввод в КТП-157 | 1 | 1.883
164 | 20.05.2022 5:20:00 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 15, РП-1 Городище, Городищенский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ. | 1 | 5.1
165 | 20.05.2022 12:50:00 | Заволжские МЭС | Ленинский участок | Линия 7, п/ст "Юбилейная"-110/10 кВ, Ленинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ввод в ТП-302. | 1 | 0.667
166 | 20.05.2022 13:10:00 | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 5, РП-1 Котово, Котовский участок | Причина не определена. | 1 | 1.083
167 | 20.05.2022 16:40:00 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 31, п/ст "Городище"-110/10 кВ, Городищенский участок | Отгорание шлейфа на оп №58. | 1 | 2.083
168 | 21.05.2022 23:10:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 8, РП-24, Волжский | Обрыв провода ВЛ-10 кВ между оп №8-5/9 и 8-5/10. | 1 | 1.083
169 | 22.05.2022 1:50:00 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 7, РП-1 Дубовка, Дубовский участок | Не определена. | 1 | 0.283
170 | 22.05.2022 1:50:00 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 15, РП-1 Дубовка, Дубовский участок | Не определена. | 1 | 0.283
171 | 23.05.2022 5:30:00 | Суровикинские МЭС | Суровикино | Линия 30, РП-1 Суровикино, Суровикино | Причина не определена. | 1 | 0.167
172 | 23.05.2022 5:30:00 | Суровикинские МЭС | Суровикино | Линия 10, РП-3 Суровикино, Суровикино | Причина не определена. | 1 | 0.333
173 | 23.05.2022 16:40:00 | Пригородные МЭС | Гумракский участок | Линия 3, ТП-3221 Гумрак, Гумракский участок | на повреждении КЛ-6кВ ОП.39-16/16 - ОП.39-16/17 (лин.39 ПС Гумрак). | 1 | 1.283
174 | 23.05.2022 20:49:00 | Северные МЭС | Нехаевский участок | Линия 14, п/ст "Нехаевская"-110/35/10 кВ, Нехаевский участок | Пробой изолятора на оп.12 | 1 | 1.767
175 | 24.05.2022 19:05:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия Л-615, РП-6, Урюпинский участок | Повреждение КЛ-10 кВ. | 1 | 0.633
176 | 25.05.2022 5:30:00 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | Линия 4, п/ст "Николаевская"-110/35/10 кВ, Николаевский участок | Повреждение КЛ-10кВ ПС-Николаевская яч.4 - ОП.1 "А" (лин.4 ПС Николаевская). | 1 | 2.8
177 | 26.05.2022 12:05:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11 ТП-46, п/ст "Заводская"-/35/10 кВ, Котельниковский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.136 - оп.137 | 1 | 1.25
178 | 26.05.2022 14:48:00 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 3, РП-1 Палласовка, Палласовский участок | Для тушения возгорания Т-2 в ТП-57 | 1 | 0.533
179 | 27.05.2022 6:35:00 | Михайловские МЭС | Иловлинский участок | Линия 20, п/ст "Иловля"-110/10 кВ, Иловлинский участок | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-809- ТП-805 | 1 | 0.55
180 | 27.05.2022 14:43:00 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 21, п/ст "Городская"-110/10 кВ, Камышинский участок | Повреждение КЛ-10кВ ОП.45 лин.21 ПС Городская - ТП-45 яч.1. | 1 | 3.4
181 | 27.05.2022 16:42:00 | Заволжские МЭС | Быковский участок | Линия 8, п/ст "Быково"-110/10 кВ, Быковский участок | Падение ветки на провода. | 1 | 0.733
182 | 27.05.2022 17:23:00 | Михайловские МЭС | Серафимовичский участок | Линия 21, п/ст "Серафимович"-110/10 кВ, Серафимовичский участок | Причина не выявлена. | 1 | 0.05
183 | 28.05.2022 14:45:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 44, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | Разрушение изолятора в сторону отпайки на КТП-65. | 1 | 1
184 | 29.05.2022 16:05:00 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | Линия 66, ЦРП-1 Фролово, Фроловский участок | Повреждение КЛ-10кВ "А" ТП-703 яч.1 - ТП-704 яч.2 | 1 | 0.05
185 | 30.05.2022 14:16:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 17, РП-26, Волжский | Пробой изоляции КЛ-10 кВяч.17 РП-26- ТП-384 яч.5 | 1 | 0.017
186 | 31.05.2022 15:40:00 | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 30, п/ст "Пищевая"-35/10 кВ, Михайловка | Повреждение КЛ-10 кВ оп № 1/2. | 1 | 0.583
[5 empty] | Итого | 43
ИЮНЬ
187 | 04.06.2022 22:10:00 | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 26 ПС Котовская, КВЛ-КРН 21-26, Котовский участок | Повреждение КЛ-10кВ ТП-313 яч.3 - ТП-314 яч.7 "Б". По Л-26 ПС Котово. | 1 | 1.333
188 | 04.06.2022 23:55:00 | Заволжские МЭС | Быковский участок | Линия 3, п/ст "Быково"-110/10 кВ, Быковский участок | Причина не выявленаю. | 1 | 0.25
189 | 05.06.2022 0:47:00 | Заволжские МЭС | Гмелинский участок | Линия 11, п/ст "Гмелинская"-110/10 кВ, Гмелинский участок | Не выявлена. РПВ успешное. | 1 | 0.15
190 | 05.06.2022 19:58:00 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 251, РП-7 Камышин, Камышинский участок | Причина не определена. | 1 | 0.4
191 | 05.06.2022 20:08:00 | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 28, ПС 110 кВ Михайловская, Михайловка | Причина не определена. | 1 | 0.233
192 | 05.06.2022 23:25:00 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 7, РП-1 Палласовка, Палласовский участок | Причина не определена. | 1 | 0.2
193 | 06.06.2022 8:22:00 | Камышинские МЭС | Петров Вал | Линия Л-16, КРН 8-16, Петров Вал | Причина не определена | 1 | 0.017
194 | 06.06.2022 10:38:00 | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 16, п/ст Себряковская 110/35/10, Михайловка | Причина не определена. | 1 | 0.083
195 | 06.06.2022 13:47:00 | Жирновские МЭС | Жирновск | Линия 4, РП-1 Жирновск | Пробой изоляции КЛ-6 кВ ТП25- ТП-38. | 1 | 0.55
196 | 06.06.2022 13:55:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 4, РП-20, Волжский | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-288 - ТП-289. | 1 | 2.167
197 | 06.06.2022 13:55:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 17, РП-20, Волжский | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП292 - ТП-293. | 1 | 1.25
198 | 09.06.2022 8:10:00 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 11, п/ст "Городище"-110/10 кВ, Городищенский участок | Повреждение КЛ-10кВ ПС-Городище яч.11 - ТП-15 яч.4 "А". | 1 | 3.417
199 | 09.06.2022 8:20:00 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 9, РП-1 Городище, Городищенский участок | Повреждение и КЛ-10кВ | 1 | 0.233
200 | 10.06.2022 1:05:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 6, РП-2 Калач, Калачевский участок | Повреждение КЛ-10кВ ТП-918яч.5 - ТП-928яч.1 | 1 | 1.333
201 | 10.06.2022 6:18:00 | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 26 ПС Котовская, КВЛ-КРН 21-26, Котовский участок | Причина не определена | 1 | 0.5
202 | 11.06.2022 11:50:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 7, РП-8, Волжский | Пробой изоляции КЛ-6кВ РП-8 яч.7 - ТП-189 яч.3 | 1 | 0.617
203 | 12.06.2022 15:28:00 | Пригородные МЭС | Горно-балыклейский участок | Линия 15, КРН-2 Г. Балыклей, Горно-балыклейский участок | Причина не выявлена. | 1 | 0.417
204 | 13.06.2022 4:37:00 | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 16, РП-7 Михайловка, Михайловка | Повреждение КЛ-10кВ ТП112 яч.6 - ТП-56 яч.1 | 1 | 0.333
205 | 13.06.2022 9:00:00 | Пригородные МЭС | Ерзовский участок | Линия 32, п/ст "Ерзовская"-110/10 кВ, Ерзовский участок | Обрыв провода на оп №1. | 1 | 0.467
206 | 14.06.2022 13:26:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 6, РП-22, Волжский | Пробой изоляции КЛ-10 кВ РП-22 яч.6 - ТП-371 яч.1 | 1 | 2.483
207 | 14.06.2022 13:26:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 14, РП-24, Волжский | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ОП.14/34 лин.14 РП-24 - ОП.14/35 (лин.14 РП-24) №2 | 1 | 4.567
208 | 15.06.2022 16:12:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 604, 612, РП-6, Урюпинский участок | Причина не определена | 1 | 0.3
209 | 15.06.2022 20:00:00 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | Линия 3, п/ст "Лесная"-110/10 кВ, Краснослободский участок | Падение дерева на ВЛ-10 кВ. | 1 | 0.933
210 | 16.06.2022 4:04:00 | Михайловские МЭС | Серафимовичский участок | Линия 2, п/ст "Серафимович"-110/10 кВ, Серафимовичский участок | Причина не определена. | 1 | 0.3
211 | 16.06.2022 23:58:00 | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 14, РП-7 Михайловка, Михайловка | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.1 РП-1 - яч.2 Рп-4 | 1 | 0.417
212 | 20.06.2022 16:40:00 | Заволжские МЭС | Ленинский участок | Линия 4, п/ст "Пойменная"-35/10 кВ, Ленинский участок | Повреждение провода на опоре 4-10. | 1 | 0.817
213 | 22.06.2022 2:00:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 16, РП-20, Волжский | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.6 ТП-283 - яч.2 ТП-282 | 1 | 1.05
214 | 22.06.2022 17:10:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия КЛ 10 кВ №113, РП-1, Урюпинский участок | Повреждение КЛ-10кВ ЗТП-12 яч.2 - ЗТП-3 яч.2. | 1 | 0.7
215 | 22.06.2022 17:35:00 | Суровикинские МЭС | Светлоярский участок | Линия 7, п/ст "Светлый Яр"-110/10 кВ, Светлоярский участок | Повреждение не определено | 1 | 0.333
216 | 22.06.2022 19:40:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 24 ПС Котельниково, ТП-13, Котельниковский участок | Причина не определена. | 1 | 0.5
217 | 23.06.2022 0:10:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 19, ПС "Волжская" 110/6 кВ , Волжский | Пробой изоляции КЛ-6 кВ ПС-Волжская яч.19 - РП-2 яч.15. АВР-6кВ РП-2 успешно. | 1
218 | 23.06.2022 14:05:00 | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 5, РП-2 Елань, Еланский участок | Причина не определена | 1 | 0.167
219 | 23.06.2022 18:55:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 44, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | Причина не определена | 1 | 0.533
220 | 23.06.2022 20:57:00 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | Линия 7, п/ст "Новоаннинская"-110/10 кВ, Новоанинский участок | Дождь, ветер. | 1 | 0.033
221 | 23.06.2022 20:57:00 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | Линия 8, п/ст "Новоаннинская"-110/10 кВ, Новоанинский участок | Дождь, ветер. | 1 | 0.067
222 | 24.06.2022 4:20:00 | Пригородные МЭС | Горно-балыклейский участок | Линия 15, КРН-2 Г. Балыклей, Горно-балыклейский участок | Причина не выявлена. РПВ успешное. | 1 | 2.05
223 | 24.06.2022 6:25:00 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 4, РП "Заводская"- 6 кВ, Камышинский участок | Повреждение разрядника на оп.24 | 1 | 5.25
224 | 24.06.2022 7:20:00 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 7, РП-1 Палласовка, Палласовский участок | Небл. погодные условия | 1 | 0.167
225 | 24.06.2022 16:20:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 30, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | Причина не определена. | 1
226 | 26.06.2022 4:25:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 24 ПС Котельниково, ТП-13, Котельниковский участок | Повреждение изолятора на ВЛ-10 кВ по причине наброса посторонних предметов из токопроводящего материала. | 1 | 0.25
227 | 26.06.2022 22:45:00 | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 27 ТП-41 яч.10, п/ст "Пищевая"-35/10 кВ, Михайловка | Повреждение КЛ-10кВ ТП-175 - ТП-38 | 1
228 | 26.06.2022 22:45:00 | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 30, п/ст "Пищевая"-35/10 кВ, Михайловка | Пробой проходных изоляторов ТП-181 | 1 | 0.75
229 | 27.06.2022 6:55:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 23, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | Повреждение изолятора ф."А" на оп.134 | 1 | 0.383
230 | 27.06.2022 16:47:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 13, п/ст "Заводская"-110/10 кВ, Урюпинский участок | Для отыскания и устранения места повреждения. "Земля" в сети 10кВ. | 1 | 1.883
231 | 28.06.2022 17:56:00 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 11, КРН-5 Дубовка, Дубовский участок | Небл. погодные условия | 1 | 0.733
232 | 28.06.2022 18:35:00 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 13, п/ст "Дубовка"-110/35/10 кВ, Дубовский участок | Небл. погодные условия. | 1 | 0.583
233 | 30.06.2022 5:32:00 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 22, п/ст "Палласовка"-220/110/35/10 кВ, Палласовский участок | Причина не определена | 1 | 0.017
[5 empty] | Итого | 47
[5 empty] | Итого за 2 квартал | 128
III КВАРТАЛ
ИЮЛЬ
234 | 02.07.2022 0:17:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 23, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | АВР РП-1. Падение дерева возле оп №118. | 1 | 9.067
235 | 02.07.2022 12:45:00 | Жирновские МЭС | Руднянский участок | Линия 5, п/ст "Рудня"-110/10 кВ, Руднянский участок | Причина не определена | 1 | 0.317
236 | 03.07.2022 6:05:00 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | Линия 8, п/ст "Николаевская"-110/35/10 кВ, Николаевский участок | Небл. погодные условия | 1 | 0.75
237 | 05.07.2022 4:43:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 8, п/ст "Калач"-110/35/10 кВ, Калачевский участок | Перекрытие изоляции в КТП-1038 | 1 | 0.8
238 | 05.07.2022 8:25:00 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 12, РП-1, Палласовский участок | Причина отключения не выявлена. | 1 | 0.05
239 | 05.07.2022 9:50:00 | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 14, п/ст "Елань-1"-110/10 кВ, Еланский участок | Причина не выявлена. РПВ успешно. | 1 | 0.033
240 | 07.07.2022 16:15:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 1, РП-2 Урюпинск, Урюпинский участок | Отгорание шлейфа и пробой изолятора на КТП-167 | 1 | 1.25
241 | 07.07.2022 21:17:00 | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 14, п/ст "Елань-1"-110/10 кВ, Еланский участок | Причина не определена. | 1 | 0.467
242 | 12.07.2022 8:52:00 | Пригородные МЭС | Горно-балыклейский участок | Линия 15, п/ст "Балыклейская"-35/6/10 кВ, Горно-балыклейский участок | Перекрытие изоляции птицами на оп №15-182. | 1 | 0.017
243 | 12.07.2022 10:15:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 23, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ввод в яч №104. АВР РП-1. | 1 | 6.25
244 | 13.07.2022 10:20:00 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | Линия 8, п/ст "Николаевская"-110/35/10 кВ, Николаевский участок | Разрушение разрядника на оп. 90. | 1 | 2.883
245 | 13.07.2022 21:17:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 23, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | АВР РП-1. | 1 | 0.1
246 | 13.07.2022 23:15:00 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | Линия 8, РП-2 Фролово, Фроловский участок | Повреждение разрядника ф С КТП-565. Сильный ливень. | 1 | 1.583
247 | 14.07.2022 5:15:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Причина не определена. | 1 | 0.25
248 | 17.07.2022 6:20:00 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 7, РП-1 Палласовка, Палласовский участок | Причина не определена. | 1 | 0.167
249 | 17.07.2022 9:57:00 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 7, РП-1 Палласовка, Палласовский участок | причина не выявлена. | 1 | 0.083
250 | 17.07.2022 17:55:00 | Камышинские МЭС | Петров Вал | Линия 15 КТН 15-7, ПС-110 кВ Лебяжье, Петров Вал | Повреждение КМ КЛ-10кВ на опоре 104/6/5. | 1 | 0.317
251 | 18.07.2022 6:25:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 606, РП-6 Урюпинск, Урюпинский участок | Не определена. | 1 | 0.017
252 | 18.07.2022 8:39:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 24, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Причина не определена | 1 | 0.1
253 | 18.07.2022 11:31:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 65, ПС-Урюпинская, Урюпинский участок | Повреждение КЛ-10кВ яч.65 ПС Урюпинская - яч.16 РП-УКЗ | 1 | 0.233
254 | 23.07.2022 14:06:00 | Пригородные МЭС | Гумракский участок | Линия 32, п/ст "Гумрак"-220/110/35/6 кВ, Гумракский участок | Повреждение опорных изоляторов в КРН 39-32 | 1 | 2.983
255 | 23.07.2022 21:55:00 | Михайловские МЭС | Иловлинский участок | Линия 22, п/ст "Иловля"-110/10 кВ, Иловлинский участок | Гроза | 1 | 0.417
256 | 23.07.2022 20:10:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 13, ПС ЛПК-6, Волжский | Повреждени шлейфа на оп.13-134 и разрушение разрядника | 1 | 3.4
257 | 24.07.2022 15:25:00 | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 14, п/ст "Елань-1"-110/10 кВ, Еланский участок | Неблагоприятные погодные условия. | 1 | 0.083
258 | 24.07.2022 15:25:00 | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия КРН Л-24 Л-5 Л-24, п/ст "Елань-1"-110/10 кВ, Еланский участок | Неблагоприятные погодные условия (дождь, гроза) | 1 | 0.3
259 | 25.07.2022 11:27:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 8, РП-5, Волжский | Повреждение на подозрении КЛ-6кВ . | 1 | 1.667
260 | 25.07.2022 14:57:00 | Пригородные МЭС | Горно-балыклейский участок | Линия 15, КРН-2 Г. Балыклей, Горно-балыклейский участок | Повреждение из-за дождя, грозы. | 1 | 0.167
261 | 25.07.2022 15:12:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 8, РП-5, Волжский | Повреждение КЛ-6кВ РП-5 яч.8 - ТП-85 яч.3. | 1 | 0.267
262 | 26.07.2022 5:35:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 24, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Не определена | 1 | 0.167
263 | 26.07.2022 6:05:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 24 ПС Котельниково, ТП-13, Котельниковский участок | Не определена | 1 | 0.25
264 | 26.07.2022 10:24:00 | Суровикинские МЭС | Суровикино | Линия 10, РП-3 Суровикино, Суровикино | Повреждение КЛ 10кВ ТП-107 яч.2 - ТП-52 яч.1 | 1 | 0.85
265 | 27.07.2022 5:30:00 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | Линия 8, п/ст "Николаевская"-110/35/10 кВ, Николаевский участок | Причина не определена. | 1 | 0.15
266 | 27.07.2022 17:35:00 | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 2, п/ст "Пищевая"-35/10 кВ, Михайловка | Причина не определена. | 1 | 0.167
267 | 28.07.2022 5:10:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 3, РП-1 Калач, Калачевский участок | Причина не определена | 1 | 0.283
268 | 28.07.2022 10:59:00 | Суровикинские МЭС | Клетский участок | Линия 17, п/ст "Клеткская"-110/35/10 кВ, Клетский участок | Пробой концевой муфты на оп.17 | 1 | 0.217
269 | 28.07.2022 15:10:00 | Заволжские МЭС | Ленинский участок | Линия 4 КРН-1, п/ст "Пойменная"-35/10 кВ, Ленинский участок | Поевреждение концевой муфты на оп.70 | 1 | 3.667
270 | 29.07.2022 13:30:00 | Жирновские МЭС | Жирновск | Линия 1 КРНЖ1-1, п/ст "Жирновская"-110/35/6 кВ, Жирновск | Гроза. | 1 | 0.283
271 | 29.07.2022 15:48:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 10, РП-25, Волжский | Повреждение КЛ-6кВ ТП-150 яч.8 - ТП-87 яч.3. | 1 | 0.75
272 | 29.07.2022 17:31:00 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 7, ТП-1 Городище, Городищенский участок | Не выявлено. | 1 | 0.65
273 | 29.07.2022 17:46:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 18, РП-2, Волжский | Не выявлено. | 1 | 0.067
274 | 29.07.2022 18:35:00 | Заволжские МЭС | Эльтонский участок | Линия 5, п/ст "Эльтон"-110/35/10 кВ, Эльтонский участок | Не выявлено. | 1 | 0.8
275 | 29.07.2022 18:54:00 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 15, РП-1 Дубовка, Дубовский участок | Протечка кровли в ТП-51 | 1 | 1.167
276 | 30.07.2022 1:58:00 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 7, ТП-1 Городище, Городищенский участок | Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ | 1 | 0.8
[5 empty] | Итого | 43
АВГУСТ
277 | 03.08.2022 9:20:00 | Камышинские МЭС | Петров Вал | Линия 15 КТН 15-7, ПС-110 кВ Лебяжье, Петров Вал | Повреждение РВО-10кВ ф"А" и ШФ-20 на оп.104 | 1 | 0.233
278 | 03.08.2022 13:19:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 24, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Повреждение изолятора ШФ-20 ф"С" на оп.24-107 | 1 | 1.083
279 | 03.08.2022 22:39:00 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | Линия 22, п/ст "Новоаннинская"-110/10 кВ, Новоанинский участок | Повреждение ВН 4208-4206. | 1 | 0.383
280 | 04.08.2022 1:39:00 | Суровикинские МЭС | Нижний Чир | Линия 3, п/ст "Чирская"-110/10 кВ, Нижний Чир | Пробой изоляции концевой тмуфты на ЛР 3-10. | 1 | 3.25
281 | 05.08.2022 18:47:00 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | Линия 8, РП-2 Фролово, Фроловский участок | Повреждение разрядника на КТП-565 | 1 | 1.417
282 | 06.08.2022 7:10:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 9, РП-3, Волжский | Неисправность В-10 кВ яч. №9. | 1 | 0.55
283 | 07.08.2022 8:03:00 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 11, п/ст "Городище"-110/10 кВ, Городищенский участок | Повреждение КЛ-10кВ ТП-2 яч.3 - ТП-3 яч.3 | 1 | 1.867
284 | 07.08.2022 16:45:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11, п/ст "Заводская"-/35/10 кВ, Котельниковский участок | Причина не определена | 1 | 0.1
285 | 07.08.2022 18:20:00 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 11, КРН-5 Дубовка, Дубовский участок | Обрыв провода в пролете оп.11-13/5 - 11-13/6 | 1 | 2.417
286 | 08.08.2022 10:44:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 1, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.77 - яч.2 ТП-132. | 1 | 1.817
287 | 08.08.2022 14:07:00 | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 1, п/ст "Михайловская"-110/10 кВ, Михайловка | Обрыв провода в пролете оп.1-2, пробойизоляции КЛ-10 кВ яч.3 ТП-1-оп.13 | 1 | 2.7
288 | 08.08.2022 17:27:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 24, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Причина не определена. | 1 | 0.067
289 | 08.08.2022 19:50:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 52, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | Причина не определена | 1 | 1.033
290 | 09.08.2022 12:00:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 4, РП-20, Волжский | Пробой изоляции КЛ-10 кВ Яч.4 РП-20 - яч.1 ТП-288 | 1 | 0.75
291 | 09.08.2022 15:33:00 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 14, РП-1 Палласовка, Палласовский участок | Пробой изоляции КМ на оп.16 КЛ-10 кВ яч.1 ТП-36 - оп.16 | 1 | 0.433
292 | 13.08.2022 15:45:00 | Камышинские МЭС | Даниловский участок | Линия участок от ЛР-1-16Д Л-16, ПС-110 кВ Даниловка, Даниловский участок | Отыскание "земли" и устранение срыва изолятора на оп.58 | 1 | 1.833
293 | 14.08.2022 6:30:00 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 55, РП-2 Камышин, Камышинский участок | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-195. | 1 | 1.317
294 | 14.08.2022 6:30:00 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 109, РП-3 Камышин, Камышинский участок | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-165- Т-1. | 1 | 2.55
295 | 15.08.2022 9:29:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Отгорание шлейфа на оп.№50 ЛР-11-12. | 1 | 0.55
296 | 15.08.2022 12:17:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 10, КРН-4-Л-10 ПС Котельниково, Котельниковский участок | Падение дерева в пролете оп. №10-3/15-16. | 1 | 0.55
297 | 17.08.2022 9:20:00 | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 9, ПС 110 кВ Себряковская, Михайловка | Причина не определена. | 1 | 0.167
298 | 17.08.2022 13:45:00 | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 12, РП-7, Михайловка | Падение ветки на провода ВЛ-10 кВ | 1 | 0.35
299 | 17.08.2022 23:10:00 | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 27, п/ст "Пищевая"-35/10 кВ, Михайловка | Повреждение КЛ-10кВ ТП-32 яч.5 - РП-125 яч.3. | 1 | 1.083
300 | 17.08.2022 23:23:00 | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 30, п/ст "Пищевая"-35/10 кВ, Михайловка | Пробой изолятора. | 1 | 0.367
301 | 18.08.2022 16:10:00 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 11,13,27,21,17,30, п/ст "Дубовка"-110/35/10 кВ, Дубовский участок | Погашение 1 и 2 с.ш. 10 кВ ПС Дубовка | 1 | 0.267
302 | 18.08.2022 16:45:00 | Пригородные МЭС | Ерзовский участок | Линия 17, РП-1 Ерзовка, Ерзовский участок | Причина не определена. | 1 | 1.517
303 | 18.08.2022 18:10:00 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 11, КРН-5 Дубовка, Дубовский участок | Причина не определена. | 1 | 0.75
304 | 18.08.2022 19:35:00 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | КРН-1 ТП-131 Л-2 ПС Центральная, Камышинский участок | Отгорел шлейф на ЛР 1-2. Повреждение концевой муфты ввод в ТП-147. | 1 | 1.35
305 | 18.08.2022 23:00:00 | Суровикинские МЭС | Светлоярский участок | Линия 9, РП-1 Светлый Яр, Светлоярский участок | Причина не определена. | 1 | 0.333
306 | 19.08.2022 9:07:00 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | Линия 8, п/ст "Николаевская"-110/35/10 кВ, Николаевский участок | Сильный ветер. | 1 | 0.317
307 | 19.08.2022 12:30:00 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 14, РП-1 Палласовка, Палласовский участок | Обрыв вязки провода на опоре 14-2/1. | 1 | 0.333
308 | 19.08.2022 13:00:00 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | Линия 17, п/ст "Николаевская"-110/35/10 кВ, Николаевский участок | Сильный ветер. | 1 | 0.4
309 | 19.08.2022 13:40:00 | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 14, п/ст "Елань-1"-110/10 кВ, Еланский участок | Не выявлено. | 1 | 0.167
310 | 19.08.2022 15:10:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 52, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | Подение дерева на провода. | 1 | 1.367
311 | 19.08.2022 15:28:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 23, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | АВР в РП-1 успешно. падение деревьев в пролете опор № 85-89.Обрыв проводов,повреждение траверсы,разрушение изоляторов | 1 | 4.35
312 | 19.08.2022 16:50:00 | Михайловские МЭС | Серафимовичский участок | Линия 21, п/ст "Серафимович"-110/10 кВ, Серафимовичский участок | Повреждение не выявлены. | 1 | 0.1
313 | 19.08.2022 17:00:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 8, ПС-Зелёная 110/6 кВ | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП117-ТП-126 | 1 | 3.217
314 | 19.08.2022 19:55:00 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 22, п/ст "Палласовка"-220/110/35/10 кВ, Палласовский участок | Обрыв вязки провода на оп 22-1/3. | 1 | 16.25
315 | 19.08.2022 19:55:00 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 12, п/ст "Палласовка"-220/110/35/10 кВ, Палласовский участок | Повреждение КЛ-10 кВ на оп 33 -ТП-77 (абонентский) | 1 | 22.5
316 | 19.08.2022 21:09:00 | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 23 В-10 яч.4 ТП-87 , ПС 110 кВ Михайловская, Михайловка | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ЛР 8-23 - ТП-62. | 1 | 0.967
317 | 20.08.2022 14:00:00 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | Линия 6, п/ст "Красная Слобода"-110/35/10 кВ, Краснослободский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ от ЛР-4 до ЛР-10-6. | 1 | 0.467
318 | 25.08.2022 10:15:00 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | Линия 12, РП-1Ахтуба, Среднеахтубинский участок | Повреждение КЛ-6кВ ТП-205 яч.3 - ТП-34 яч.2. | 1 | 0.867
319 | 25.08.2022 16:30:00 | Заволжские МЭС | Быковский участок | Линия 8, п/ст "Быково"-110/10 кВ, Быковский участок | Повреждение не обнаружено. | 1 | 2.05
320 | 26.08.2022 1:23:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 8, РП-2 Калач, Калачевский участок | Причина не определена. | 1 | 1.45
321 | 26.08.2022 13:40:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 18, РП-11 , Волжский | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч. №18 РП-11 - ТП-302 яч. №5. | 1 | 0.833
322 | 26.08.2022 13:40:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 17, ПС-Городская-2, Волжский | АВР РП-20. Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч. !7 ПС Городская-2 яч. №5 РП-20. | 1 | 0.017
323 | 28.08.2022 14:55:00 | Михайловские МЭС | Серафимовичский участок | Линия 2, п/ст "Серафимович"-110/10 кВ, Серафимовичский участок | Падение веток дерева на отпайке к ТП-860 | 1 | 0.167
324 | 30.08.2022 7:38:00 | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 26 ПС Котовская, КВЛ-КРН 21-26, Котовский участок | Причина не определена. | 1 | 0.2
325 | 30.08.2022 17:05:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 11, РП-12, Волжский | Пробой изоляции КЛ-6 кВ яч. №11 РП-12- оп. №1. | 1 | 1.25
326 | 31.08.2022 16:55:00 | Волжские МЭС |  | Линия 24, ПС "Городская-1"110/6 кВ | Пробой изоляции КЛ-6 кВ яч.24 ПС "Городская-1" - яч.1 РП-9 | 1 | 1.367
[5 empty] | Итого | 50
СЕНТЯБРЬ
327 | 01.09.2022 8:47:00 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 109, РП-3 Камышин, Камышинский участок | Повреждение КЛ-10кВ ТП-298яч.1 - ТП-194 яч.5 | 1 | 1.883
328 | 01.09.2022 16:40:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11 ТП-46, п/ст "Заводская"-/35/10 кВ, Котельниковский участок | Падение ветки на ВЛ-10кВ | 1 | 1
329 | 01.09.2022 20:12:00 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | Линия 8, п/ст "Николаевская"-110/35/10 кВ, Николаевский участок | Неблагоприятные погодные условия, сильный ветер | 1 | 0.167
330 | 07.09.2022 11:07:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Повреждение изолятора на оп. №11-94 | 1 | 0.25
331 | 11.09.2022 13:15:00 | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 11, РП-7 Михайловка, Михайловка | Падение ветки на ВЛ в пролете опор 1 - 2 | 1 | 0.233
332 | 13.09.2022 7:04:00 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 11, КРН-5 Дубовка, Дубовский участок | Повреждение опорного изолятора на оп.59 | 1 | 0.35
333 | 14.09.2022 17:05:00 | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 10, РП-2 Елань, Еланский участок | Причина не определена. | 1 | 0.083
334 | 16.09.2022 2:46:00 | Заволжские МЭС | Ленинский участок | Линия 4, п/ст "Ленинск", Ленинский участок | Повреждение КМ на оп №37. | 1 | 2.567
335 | 16.09.2022 7:14:00 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 13, п/ст "Дубовка"-110/35/10 кВ, Дубовский участок | Отгорание шлейфа на ЛР КТП-75. | 1 | 3.433
336 | 16.09.2022 23:55:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 3 РП-1, КРН-7 Калач, Калачевский участок | Не определена. Неблагоприятные погодные условия. | 1 | 0.283
337 | 17.09.2022 0:50:00 | Суровикинские МЭС | Нижний Чир | Линия 4, п/ст "Чирская"-110/10 кВ, Нижний Чир | Причина не определена | 1 | 0.483
338 | 17.09.2022 8:22:00 | Жирновские МЭС | Руднянский участок | Линия 5, п/ст "Рудня"-110/10 кВ, Руднянский участок | Попадание птици между проводов. | 1 | 0.217
339 | 17.09.2022 9:00:00 | Пригородные МЭС | Ерзовский участок | Линия 17, РП-1 Ерзовка, Ерзовский участок | Повреждение изолятора в ТП-1. | 1 | 1.917
340 | 17.09.2022 18:13:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 6, РП-26, Волжский | Повреждение КЛ-10кВ.ТП-251 яч.10 - ТП-128 яч.3. | 1 | 0.95
341 | 18.09.2022 2:30:00 | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 8, п/ст "Михайловская"-110/10 кВ, Михайловка | Повреждение проходных изоляторов КТП-198. | 1 | 1.933
342 | 18.09.2022 7:30:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 24, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Повреждение изолятора на ЛР-4. | 1 | 1.417
343 | 19.09.2022 8:18:00 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 153, РП-4 Камышин, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.1 ТП-139 - яч.3 ТП-133 | 1 | 0.783
344 | 19.09.2022 15:05:00 | Суровикинские МЭС | Светлоярский участок | Линия 14, РП-1 Светлый Яр, Светлоярский участок | Пробой изолятора на оп.6 | 1 | 0.917
345 | 21.09.2022 4:22:00 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 7, РП-1 Палласовка, Палласовский участок | Причина не определена | 1 | 0.233
346 | 23.09.2022 11:35:00 | Пригородные МЭС | Горно-балыклейский участок | Линия 15, КРН-2 Г. Балыклей, Горно-балыклейский участок | Не определена | 1 | 0.117
347 | 23.09.2022 22:50:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 6, РП-22, Волжский | Повреждение концевой муфты яч 3 - Т-1 ТП-376. | 1 | 1.583
348 | 24.09.2022 1:35:00 | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 30, п/ст "Елань-1"-110/10 кВ, Еланский участок | Повреждение проходных изоляторов в ТП-196. | 1 | 0.5
349 | 26.09.2022 15:15:00 | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 13, РП-1 Котово, Котовский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на оп №1. | 1 | 0.383
350 | 27.09.2022 7:05:00 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 9 КРН-65, п/ст "Городище"-110/10 кВ, Городищенский участок | Причина не выявлена. | 1 | 0.25
351 | 27.09.2022 19:50:00 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | Линия 24, СП-24 ПС -Новоаннинская, Новоанинский участок | Повреждение концевой муфты на оп №2-9/29. | 1 | 0.117
352 | 28.09.2022 21:20:00 | Пригородные МЭС | Горно-балыклейский участок | Линия 15, КРН-2 Г. Балыклей, Горно-балыклейский участок | Пробой проходных изоляторов на КТП-304 | 1 | 2.567
353 | 28.09.2022 8:47:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 52, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | Возгорание трансформатора в абонентской ТП-121 | 1 | 0.133
354 | 28.09.2022 12:50:00 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | Линия 10, РП-1 Краснослободск, Краснослободский участок | Повреждение КЛ-10кВ РП-1 Краснослободск - ТП-18 яч.1 | 1 | 1.917
355 | 28.09.2022 14:17:00 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 6, п/ст "Городище"-110/10 кВ, Городищенский участок | Повреждение КЛ-10кВ "А" яч.6 ПС Городище - ТП-1 яч.2 | 1 | 0.233
356 | 28.09.2022 14:17:00 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 24, п/ст "Городище"-110/10 кВ, Городищенский участок | Повреждение опорного изолятора ТП-1010 | 1 | 1.967
357 | 29.09.2022 10:48:00 | Пригородные МЭС |  | Линия 7 ТП-41 Л-13 , п/ст "Дубовка"-110/35/10 кВ | Причина не выявлена. | 1 | 1.45
358 | 29.09.2022 16:27:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 17, Реклоузер 17/64 , ПС ЛПК-6, Волжский | Повреждение разрядника на оп. 107. | 1 | 1.383
359 | 30.09.2022 10:13:00 | Заволжские МЭС | Ленинский участок | Линия 4 КРН-1, п/ст "Пойменная"-35/10 кВ, Ленинский участок | Повреждение концевой муфты оп №71. | 1 | 3.85
[5 empty] | Итого | 33
[5 empty] | Итого за 3 квартал | 126
IV КВАРТАЛ
ОКТЯБРЬ
360 | 01.10.2022 9:12:00 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 152, РП-4 Камышин, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.1 ТП-133 - яч.3 ТП-59 | 1 | 0.533
361 | 01.10.2022 12:42:00 | Заволжские МЭС | Ленинский участок | Линия 4 КРН-1, п/ст "Пойменная"-35/10 кВ, Ленинский участок | Пробой изоляции концевой муфты на оп.70 | 1 | 3.6
362 | 02.10.2022 7:35:00 | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 16, ПС-110 Котово, Котовский участок | Причины не выявлены. РПВ успешно. | 1 | 0.667
363 | 02.10.2022 7:35:00 | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 26, п/ст "Котово"-110/10 кВ, Котовский участок | Причины не выявлены. РПВ успешно. | 1 | 0.667
364 | 02.10.2022 23:04:00 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 13, п/ст "Дубовка"-110/35/10 кВ, Дубовский участок | Повреждение ножа ф."В" ЛР 13-4 | 1 | 1.133
365 | 03.10.2022 22:10:00 | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 30, п/ст "Елань-1"-110/10 кВ, Еланский участок | Причина не определена | 1 | 0.4
366 | 04.10.2022 13:25:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 34, ПС-Городская-2, Волжский | Разрушение 2-х опорных изоляторов на опоре 28. | 1 | 3.417
367 | 04.10.2022 14:54:00 | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 1 ТП-313, Л-26, ПС-110кВ Котово, Котовский участок | Причина не выявлена. | 1 | 0.417
368 | 05.10.2022 11:35:00 | Жирновские МЭС | Жирновск | Линия 1 ТП-50 по Л-1 , п/ст "Жирновская"-110/35/6 кВ, Жирновск | Пробой концевой муфты КЛ-6 кВ в яч.2 ТП-50 | 1 | 0.417
369 | 06.10.2022 16:04:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 6, ПС "Ильевка"-110/10 кВ, Калачевский участок | Повреждение ТСН-1 КРН-1 | 1 | 1.933
370 | 10.10.2022 18:30:00 | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 30, п/ст "Елань-1"-110/10 кВ, Еланский участок | Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ между оп.6 и оп.7 | 1 | 2.667
371 | 12.10.2022 9:10:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 17, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | Не выявлена. | 1 | 0.367
372 | 14.10.2022 6:35:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 24, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Не обнаружено. | 1 | 0.25
373 | 15.10.2022 16:35:00 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 21, п/ст "Городская"-110/10 кВ, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.21 ПС Городская- оп.№1 | 1 | 1.15
374 | 15.10.2022 16:35:00 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 21, п/ст "Городская"-110/10 кВ, Камышинский участок | Выход из строя концевой муфты КЛ-10кВ на ЛР 21-1 | 1 | 1.1
375 | 18.10.2022 22:34:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 6, РП-2 Калач, Калачевский участок | Пробой изолятора в яч.4 ТП-920 | 1 | 1.267
376 | 18.10.2022 22:34:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 8, РП-2 Калач, Калачевский участок | Не определена | 1 | 0.467
377 | 19.10.2022 10:12:00 | Жирновские МЭС | Жирновск | Линия 12, РП-1 Жирновск, Жирновск | Пробой изоляции КЛ-6 кВ ТП-29 яч.1-оп.№1 | 1 | 0.5
378 | 19.10.2022 10:10:00 | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 3, п/ст "Заводская"-110/10 кВ, Урюпинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.3-1/6 - ТП-2517 | 1 | 0.35
379 | 19.10.2022 12:50:00 | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 8, п/ст "Михайловская"-110/10 кВ, Михайловка | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.54 Л-8 ПС Михайловская-яч.7 ТП-140 | 1 | 0.25
380 | 20.10.2022 18:36:00 | Жирновские МЭС | Руднянский участок | Линия 12, п/ст "Рудня"-110/10 кВ, Руднянский участок | причина не выявлена. | 1 | 0.733
381 | 21.10.2022 8:35:00 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | Линия 5, ПС-Кикивидзе-2, Киквидзенский участок | Пробой изоляторов в КТП-822 | 1 | 0.417
382 | 21.10.2022 8:45:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 24, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Пробой изолятора и брыв шлейфа на оп.21-13/2 | 1 | 0.217
383 | 21.10.2022 8:45:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 2 ТП-13 Л-24, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Пробой изолятора на оп.24-13/2 и подгорание шлейфа | 1 | 1.917
384 | 24.10.2022 11:25:00 | Пригородные МЭС | Горно-балыклейский участок | Линия 15, КРН-2 Г. Балыклей, Горно-балыклейский участок | Повреждение проходных изоляторов в ТП-165. | 1 | 7.3
385 | 24.10.2022 19:13:00 | Пригородные МЭС | Горно-балыклейский участок | Линия 15, КРН-2 Г. Балыклей, Горно-балыклейский участок | Повреждение проходных изоляторв 10 кВ в ТП-164 | 1 | 0.533
386 | 27.10.2022 13:54:00 | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия КРН-16 Л-16 , ПС-110 кВ Котово, Котовский участок | Перекрытие на оп. №50 ВЛ-10 птицей | 1 | 0.767
387 | 29.10.2022 20:12:00 | Михайловские МЭС | Серафимовичский участок | Линия 21, п/ст "Серафимович"-110/10 кВ, Серафимовичский участок | Причина не выявлена. | 1 | 0.1
388 | 30.10.2022 12:31:00 | Суровикинские МЭС | Светлоярский участок | Линия 14, РП-1 Светлый Яр, Светлоярский участок | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-494 - ЛР 14-6. | 1 | 2.233
[5 empty] | Итого | 29
НОЯБРЬ
389 | 06.11.2022 6:16:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 5, РП-2 г. Котельниково, Котельниковский участок | Не определена | 1 | 0.317
390 | 09.11.2022 7:30:00 | Михайловские МЭС | Лог | Линия 3, п/ст "Лог"-110/35/6 кВ, Лог | Неселективная работы защиты | 1 | 0.117
391 | 09.11.2022 8:42:00 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | КРН-1 ТП-131 Л-2 ПС Центральная, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.2-1/22 - яч.4 ТП-254 | 1 | 1.417
392 | 13.11.2022 18:10:00 | Пригородные МЭС | Гумракский участок | Линия яч.1, ТП-3239, Гумракский участок | Причина не определена. | 1 | 1.167
393 | 15.11.2022 9:04:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 10, РП-24, Волжский | Пробой изоляции КЛ-6 кВ ТП340-ТП-338 | 1 | 0.733
394 | 15.11.2022 9:05:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 7, РП-22, Волжский | Пробой изоляции КЛ-6 кВ ТП-372-ТП-379 | 1 | 25.167
395 | 17.11.2022 11:50:00 | Суровикинские МЭС | Нижний Чир | Линия 3, п/ст "Чирская"-110/10 кВ, Нижний Чир | Причина не выявлена. Дождь. | 1 | 0.55
396 | 17.11.2022 22:10:00 | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 12, РП-1 Котово, Котовский участок | Повреждения КМ в яч.1 ТП-202 | 1 | 0.217
397 | 18.11.2022 0:10:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 13, РП-12, Волжский | Повреждение КЛ РП-12 яч.13 - ТП-131 яч.3 | 1 | 1.167
398 | 18.11.2022 3:44:00 | Михайловские МЭС | Лог | Линия 3, п/ст "Лог"-110/35/6 кВ, Лог | Разрушение изолятора на оп.17-3/26 | 1 | 0.783
399 | 18.11.2022 10:57:00 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | Линия № 9, п/ст "Новоаннинская"-110/10 кВ, Новоанинский участок | Повреждение проходных изоляторолв КТП-4251. | 1 | 2.05
400 | 19.11.2022 20:20:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 7, РП-2 Калач, Калачевский участок | Не определена. | 1 | 0.617
401 | 19.11.2022 21:20:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 7, РП-2 Калач, Калачевский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-968- ТП-901.Информация не подтвердилась .КЛ-10 кВ ТП-968- ТП-901 в работе | 1 | 0.567
402 | 19.11.2022 22:20:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 3, РП-1 Калач, Калачевский участок | Повреждение ПКУ КРН-7 | 1 | 0.683
403 | 20.11.2022 0:25:00 | Суровикинские МЭС | Светлоярский участок | Линия 14, РП-1 Светлый Яр, Светлоярский участок | Не определена | 1 | 0.2
404 | 20.11.2022 1:15:00 | Суровикинские МЭС | Светлоярский участок | Линия 14, РП-1 Светлый Яр, Светлоярский участок | Не определена. | 1 | 0.367
405 | 20.11.2022 7:15:00 | Жирновские МЭС | Линевский участок | Линия 5, п/ст "Медведица"-110/10 кВ, Линевский участок | Причина не определена. | 1 | 1.583
406 | 20.11.2022 8:22:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 7, РП-2 Калач, Калачевский участок | Повреждение проходных изоляторов в КТП-1030 | 1 | 0.467
407 | 21.11.2022 2:15:00 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 27, КРН-3 Дубовка, Дубовский участок | Причина не определена. Неблагоприятные погодные условия. | 1 | 0.183
408 | 21.11.2022 2:45:00 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 27, КРН-3 Дубовка, Дубовский участок | Не определена. Неблагоприятные погодные условия | 1 | 0.667
409 | 21.11.2022 6:30:00 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 27, КРН-3 Дубовка, Дубовский участок | Не определена. Неблагоприятные погодные условия. (дождь) | 1 | 0.667
410 | 23.11.2022 3:40:00 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 31, п/ст "Городище"-110/10 кВ, Городищенский участок | Повреждение КМ на оп.58 | 1 | 2.417
411 | 23.11.2022 9:02:00 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11, п/ст "Заводская"-/35/10 кВ, Котельниковский участок | Не определена. | 1 | 0.383
412 | 23.11.2022 10:17:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 7, РП-2 Калач, Калачевский участок | Повреждение в ТП-968. | 1 | 0.717
413 | 25.11.2022 16:02:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 3, п/с "Горинская"110/35/10, Калачевский участок | Повреждение опорного изолятора на ЛР-138 | 1 | 1.8
414 | 26.11.2022 6:00:00 | Жирновские МЭС | Жирновск | Линия 7, ЗТП-50, Жирновск | Пробой изоляции КЛ-6 кВ яч.7 ТП-50 - яч.3 ТП-7 | 1 | 1.117
415 | 26.11.2022 15:27:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 13, РП-12, Волжский | Повреждение КЛ РП-12 яч.13 - ТП-131 яч.3 | 1 | 0.5
416 | 28.11.2022 12:18:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 10, РП-12, Волжский | Повреждение проходных изоляторов ф "А" КТП-650. | 1 | 2
[5 empty] | Итого | 28
ДЕКАБРЬ
417 | 05.12.2022 8:18:00 | Михайловские МЭС | Михайловка | В-10 яч.6 ТП-32 Линия 27, п/ст "Пищевая"-110/10 кВ, Михайловка | Отказ УРЗА яч.6 ТП-32 | 1 | 0.367
418 | 05.12.2022 12:10:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 7, РП-1, Волжский | Причина не определена. | 1 | 0.783
419 | 05.12.2022 12:10:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 8, РП-1, Волжский | Пробой изоляции КЛ-6 кВ яч.2 ТП-8 - яч.4 ТП-701 | 1 | 1.167
420 | 06.12.2022 9:40:00 | Северные МЭС | Панфиловский участок | Линия Линия 8 ПС 110/10кВ Панфилово,, ВЛ, Панфиловский участок | повреждение шлейфа ф А на ЛР ВЛ-10кВ №8-5 | 1 | 0.5
421 | 12.12.2022 18:05:00 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 12, РП-1 Калач, Калачевский участок | Повреждение КМ на опоре 1 КЛ-10кВ оп.1 - яч. 12 РП-1 Калач. | 1 | 0.75
422 | 13.12.2022 10:55:00 | Михайловские МЭС | Серафимовичский участок | Линия 21, КРН-3 Серафимович, Серафимовичский участок | Причина не определена. Сильный ветер. | 1 | 0.067
423 | 18.12.2022 6:40:00 | Заволжские МЭС | Гмелинский участок | Линия 11, п/ст "Гмелинская"-110/10 кВ, Гмелинский участок | Обрыв вязки на оп №11-5/2.Замена изолятора. | 1 | 2.85
424 | 23.12.2022 5:37:00 | Волжские МЭС | Волжский | Линия 1, РП-14, Волжский | Отгорание шлейфа на оп №28. | 1 | 4.633
425 | 23.12.2022 16:50:00 | Пригородные МЭС | Гумракский участок | Линия 39, п/ст "Гумрак"-220/110/35/6 кВ, Гумракский участок | Причина не определена. | 1 | 0.283
426 | 26.12.2022 20:20:00 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | Линия 6, п/ст "Лесная"-110/10 кВ, Краснослободский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-437 яч.2 - ТП-16 яч.1 | 1 | 1.5
[5 empty] | Итого | 10
[5 empty] | Итого за 4 квартал | 67
[5 empty] | Итого за год | 426