## TDSheet
Журнал отключений электроэнергии в период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Параметры: |  | Период: 01.01.2021 - 31.12.2021
Отбор: |  | Виновник технологического нарушения Равно "ВОЭ" И Причина отключения Не содержит "Причина" И Причина отключения Заполнено
№ п/п | Период |  | Филиал | Участок | Линия | Причина отключения | Количество отключений | Время продолжительности отключения (час.) | Время продолжительности отключения (мин.)
I КВАРТАЛ
ЯНВАРЬ
1 | 02.01.2021 16:05:00 |  | Суровикинские МЭС |  | Линия 6, п/ст "Суровикино"-110/35/10 кВ | Отгорание шлейфа на оп.1А | 1 |  | 33
2 | 07.01.2021 12:00:00 |  | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 4, РП-1 Дубовка, Дубовский участок | Повреждение изолятора на оп. 4-7/3 | 1 |  | 50
3 | 13.01.2021 10:42:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 24, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Повреждение изолятора в яч.1 ТП-9. | 1 |  | 59
4 | 13.01.2021 11:12:00 |  | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | Линия 6, п/ст "Лесная"-110/10 кВ, Краснослободский участок | Скопление снега на вводе в ТП-676. | 1 | 1 | 6
5 | 13.01.2021 18:10:00 |  | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 27, п/ст "Дубовка"-110/35/10 кВ, Дубовский участок | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-84 яч.8 - ЛР-27-84 | 1 | 2 | 24
6 | 13.01.2021 23:50:00 |  | Северные МЭС | Новоаннинский участок | Линия 7, п/ст "Новоаннинская"-110/10 кВ, Новоанинский участок | образование наледи ЛР-ТП-4282 | 1 | 1 | 10
7 | 14.01.2021 13:16:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 16, п/ст Себряковская 110/35/10, Михайловка | Повреждение КЛ-10 кВ ввод в яч.№2 РП-8 | 1 |  | 44
8 | 16.01.2021 4:30:00 |  | Северные МЭС | Киквидзенский участок | Линия СП-2 Л-17, ПС 110/35/10кВ Кикивидзе-II, Киквидзенский участок | Повреждение проходного изолятора на КТП-5045 и отгорание шлейфа ВЛ-10 кВ. | 1 | 2 | 24
9 | 22.01.2021 5:50:00 |  | Камышинские МЭС | Петров Вал | Линия ВЛ-10 кВ Л-8, ЦРП г. Петров-Вал, Петров Вал | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-820- оп. №8-2/14 | 1 |  | 52
10 | 26.01.2021 11:30:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 20, п/ст "Центральная"-35/10 кВ, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-40- ТП-189. | 1 | 2 | 50
11 | 26.01.2021 11:30:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 25, п/ст "Центральная"-35/10 кВ, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч. №25 ПС "Центральная" - ТП-87. | 1 | 1 | 20
12 | 27.01.2021 19:25:00 |  | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | Линия 4, РП-1Ахтуба, Среднеахтубинский участок | Повреждение в КТП-37. | 1 |  | 34
13 | 31.01.2021 18:55:00 |  | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 21, п/ст "Палласовка"-220/110/35/10 кВ, Палласовский участок | Обрыв провода ВЛ-10 кВ | 1 | 2 | 35
ИТОГО:13
ФЕВРАЛЬ
14 | 05.02.2021 9:20:00 |  | Суровикинские МЭС | Светлоярский участок | Линия КВЛ-10кВ 14 РП-1 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-490 яч.№ 5 до КТП-489 | 1 | 2
15 | 05.02.2021 13:07:00 |  | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 12, п/ст "Палласовка"-220/110/35/10 кВ, Палласовский участок | Обрыв провода ф"А" в пролете оп.№ 24-25 | 1 | 2 | 7
16 | 11.02.2021 13:45:00 |  | Северные МЭС | Киквидзенский участок | Линия 5, п/ст "Киквидзе"-110/35/10 кВ, Киквидзенский участок | Повреждение проходного изолятора в ТП-5100 | 1 | 1 | 5
17 | 12.02.2021 16:47:00 |  | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 27, КРН-3 Дубовка, Дубовский участок | Пробой изоляции КЛ-10 екВ ЛР 27-84 - ТП-84. | 1 |  | 48
18 | 13.02.2021 19:15:00 |  | Пригородные МЭС | Ерзовский участок | Линия 32, п/ст "Ерзовская"-110/10 кВ, Ерзовский участок | Обрыв провода ВЛ-10 кВ оп №1. | 1 | 3 | 2
19 | 20.02.2021 10:08:00 |  | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 14 , КРН-3 Палласовка, Палласовский участок | Повреждение КЛ-10 кВ оп.156 яч.2 ТП-46 | 1 | 2 | 22
20 | 23.02.2021 10:55:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 12, РП-22, Волжский | Повреждение КЛ-10 кВ яч, №12 РП-2- яч. №6 ТП-321. | 1 | 1 | 5
21 | 23.02.2021 10:58:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 8, РП-24, Волжский | Обрыв провода между оп №94 и №95. | 1 | 1 | 12
ИТОГО:8
МАРТ
22 | 02.03.2021 17:50:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 27 ТП-41 яч.10, п/ст "Пищевая"-35/10 кВ, Михайловка | Повреждение КЛ-10кВ яч.2 ТП-174 - яч.1 ТП-37. | 1 |  | 40
23 | 06.03.2021 20:35:00 |  | Михайловские МЭС | Фроловский участок | Линия 10, РП-2 Фролово, Фроловский участок | Пробой изоляции КЛ-6 кВ №1 оп.23 - яч.1 ТП-563 | 1 |  | 44
24 | 08.03.2021 13:37:00 |  | Михайловские МЭС | Серафимовичский участок | Линия 2, п/ст "Серафимович"-110/10 кВ, Серафимовичский участок | Пробой изоляции в концевой муфте на оп 49 | 1 |  | 57
25 | 09.03.2021 13:31:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 29, ПС 110/10кВ Городская, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.33 ПС Центральная - яч.6 ТП-228 | 1 |  | 49
26 | 09.03.2021 22:25:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 20, п/ст "Центральная"-35/10 кВ, Камышинский участок | Повреждение КЛ-10кВ ТП-40 яч.2 - ТП-38 яч.3 | 1 | 1 | 58
27 | 13.03.2021 21:50:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 9Д1, ТЭЦ-10 кВ, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ кам. ТЭЦ- РП-3. | 1 |  | 1
28 | 24.03.2021 15:00:00 |  | Михайловские МЭС | Лог | Линия 17, п/ст "Лог"-110/35/6 кВ, Лог | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.25 - оп.26 Л-17 ПС "Лог" | 1 | 7 | 30
29 | 25.03.2021 11:44:00 |  | Суровикинские МЭС | Суровикино | ВЛ-10кВ Л-25 ПС Суровикино | Обрыв провода на ВЛ-10 кВ | 1 |  | 53
30 | 26.03.2021 9:25:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 5, п/ст "Центральная"-35/10 кВ, Камышинский участок | Повреждение КЛ-10кВ от яч.№ 5 ПС"Центральная" до ТП-20 яч.№ 4 | 1 | 1 | 15
31 | 30.03.2021 5:24:00 |  | Заволжские МЭС | Ленинский участок | Линия 4, п/ст "Пойменная"-35/10 кВ, Ленинский участок | Повреждение конц.муфты на оп.37 | 1 | 4 | 8
32 | 31.03.2021 8:32:00 |  | Камышинские МЭС | Петров Вал | Линия 10, ПС-220 кВ Петров Вал, Петров Вал | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.42 Л-10 ПС "Петров-Вал" - яч.2 ЦРП-1 | 1 |  | 32
ИТОГО:11
ИТОГО за I КВАРТАЛ:32
II КВАРТАЛ
АПРЕЛЬ
33 | 01.04.2021 6:30:00 |  | Михайловские МЭС | Фроловский участок | Линия 10, РП-2 Фролово, Фроловский участок | Повреждение КЛ-6 кВ Л-10 РП-2 оп.23 - яч.1 ТП-563 | 1 |  | 25
34 | 02.04.2021 8:10:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 8, РП-3, Волжский | Повреждение КЛ-6кВ ТП-51 яч.2 - ТП-66 яч.4. | 1 | 1 | 13
35 | 06.04.2021 3:35:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 9, РП-3, Волжский | Повреждение КЛ-6кВ ТП-170 яч.2 – ТП-76 яч.1 | 1 | 1 | 25
36 | 06.04.2021 17:35:00 |  | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 14, РП-1 Палласовка, Палласовский участок | Повреждение привода ВВ-10 кВ яч.14 РП-1 | 1 | 1 | 22
37 | 09.04.2021 12:30:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 56, РП-2 Камышин, Камышинский участок | КЛ-10кВ РП-4 яч.56 - ТП-125 яч.4 повреждение кабеля | 1 |  | 21
38 | 10.04.2021 14:00:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 7, РП-19, Волжский | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.6 ТП-258 - яч.4 ТП-259 | 1 |  | 55
39 | 10.04.2021 14:00:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 17, РП-22, Волжский | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч.17 РП-22 - яч.1 ТП-279 | 1 | 1 | 20
40 | 10.04.2021 14:00:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 6, ПС-"Городская-3" 110/10, Волжский | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.6,3 Л_6 ПС "Городская-3" - КТП-419 | 1
41 | 11.04.2021 10:05:00 |  | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 3, РП-1 Палласовка, Палласовский участок | Повреждение изоляторов на опоре 3-1/2. | 1 | 1 | 50
42 | 14.04.2021 10:25:00 |  | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 3, ПС "Ильевка", Калачевский участок | Повреждение КЛ-10КВ оп.113/18-яч.2 ТП-А949 | 1 |  | 45
43 | 17.04.2021 13:05:00 |  | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 23, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | АВР РП-1. Повреждение изолятора оп №95. | 1 | 2 | 49
44 | 19.04.2021 18:00:00 |  | Суровикинские МЭС | Светлоярский участок | Линия 17, РП-1 Светлый Яр, Светлоярский участок | Повреждение концевой муфты яч.7 ТП-492 | 1 |  | 58
45 | 19.04.2021 18:00:00 |  | Суровикинские МЭС | Светлоярский участок | Линия 17, РП-1 Светлый Яр, Светлоярский участок | Повреждение концевой муфты яч.7 ТП-492 | 1 |  | 58
46 | 20.04.2021 2:11:00 |  | Заволжские МЭС | Быковский участок | Линия 8, п/ст "Быково"-110/10 кВ, Быковский участок | Повреждение кбельной концевой муфты на опоре №69. | 1 | 1 | 19
47 | 21.04.2021 10:10:00 |  | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 22, п/ст "Палласовка"-220/110/35/10 кВ, Палласовский участок | Обрыв вязки провода на оп №14. | 1 | 6 | 8
48 | 21.04.2021 16:54:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 14, п/ст "Центральная"-35/10 кВ, Камышинский участок | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-9 -ТП-20. | 1 |  | 31
49 | 26.04.2021 12:20:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 51, ПС "Городская-1"110/6 кВ, Волжский | Повреждение КЛ-6 кВ ТП-304 яч.4 - ТП-90 яч.3. | 1 |  | 38
50 | 30.04.2021 14:40:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия КЛ 10 кВ Л-5 ПС Центральная, Камышинский участок | Повреждение КЛ-10кВ ТП-57 яч.1 - ТП-132 яч.3. | 1 | 1 | 32
ИТОГО:18
МАЙ
51 | 01.05.2021 12:06:00 |  | Михайловские МЭС | Фроловский участок | Линия 115, п/ст "Заводская"-110/6 кВ, Фроловский участок | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-707 яч.1 до ЛР-115-4 | 1 |  | 24
52 | 01.05.2021 15:15:00 |  | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 7, ТП-1 Городище, Городищенский участок | Повреждение КЛ-10кВ от яч.8 ТП-1 до Т-3 | 1 |  | 35
53 | 04.05.2021 3:10:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11, п/ст "Заводская"-/35/10 кВ, Котельниковский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ЛР ТП-3 яч.3 ТП-3 | 1 | 2 | 40
54 | 06.05.2021 8:57:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 6, РП-3, Волжский | Повреждение КЛ-6 кВ яч.6 РП-3 - яч.4 ТП-54 | 1 |  | 44
55 | 07.05.2021 11:40:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 207, РП-8 Камышин, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-210 яч.7-ТП-209 яч.5 | 1 | 2
56 | 07.05.2021 11:40:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 203, РП-8 Камышин, Камышинский участок | Повреждение изоляции КЛ-10 кВ ТП-208 яч.5 -ТП-206 яч.5 | 1 | 1 | 2
57 | 09.05.2021 18:45:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11, п/ст "Заводская"-/35/10 кВ, Котельниковский участок | Повреждение КЛ-10кВ от ЛР-10 до ЛР-137 | 1 |  | 18
58 | 10.05.2021 18:15:00 |  | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 12, РП-1 Котово, Котовский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.64 - ТП-208 | 1 |  | 37
59 | 12.05.2021 8:00:00 |  | Суровикинские МЭС | Суровикино | Линия 9, п/ст "Суровикино"-110/35/10 кВ, Суровикино | Повреждение в ПКУ КРН-2. | 1 |  | 50
60 | 13.05.2021 6:35:00 |  | Заволжские МЭС | Быковский участок | Линия 8, п/ст "Быково"-110/10 кВ, Быковский участок | Повреждение проходного изолятора в ТП-338. | 1 | 1 | 5
61 | 13.05.2021 6:40:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 8, ЦРП-1, Петров Вал, Камышинский участок | Повреждение ВВ КРН 8-36. | 1 | 2 | 13
62 | 13.05.2021 12:10:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 8, п/ст "Михайловская"-110/10 кВ, Михайловка | Повреждение КМ на опоре №46. | 1 |  | 30
63 | 13.05.2021 17:20:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 8, ЦРП-1, Петров Вал, Камышинский участок | Повреждение КМ на опоре№1. | 1 |  | 5
64 | 14.05.2021 10:00:00 |  | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | Линия 15, п/ст "Красная Слобода"-110/35/10 кВ, Краснослободский участок | Обрыв провода ВЛ-10 кВ на оп.79 | 1 | 2 | 5
65 | 14.05.2021 15:10:00 |  | Суровикинские МЭС | Светлоярский участок | Линия 14, РП-1 Светлый Яр, Светлоярский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.14-1/6 - яч.6 ТП-490 | 1 |  | 50
66 | 15.05.2021 14:19:00 |  | Заволжские МЭС | Ленинский участок | Линия 4 КРН-1, п/ст "Пойменная"-35/10 кВ, Ленинский участок | Повреждение КЛ-10кВ оп.4/72 - оп.4/73. | 1 | 3 | 41
67 | 16.05.2021 13:30:00 |  | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 11, п/ст "Дубовка"-110/35/10 кВ, Дубовский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-33- ТП-40. | 1 | 1 | 40
68 | 16.05.2021 14:15:00 |  | Михайловские МЭС | Фроловский участок | Линия 5, п/ст "Заречная"-110/35/6 кВ, Фроловский участок | Повреждение концевой муфты на оп №40. АВР- РП-1. | 1 |  | 1
69 | 18.05.2021 12:30:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | КРН-1 ТП-131 Л-2 ПС Центральная, Камышинский участок | Пробой изоляции в концевой муфте на оп.36 | 1 |  | 50
70 | 18.05.2021 13:40:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 27, п/ст "Пищевая"-35/10 кВ, Михайловка | Пробой изоляции концевой кабельной муфты в яч.6 ТП-170 | 1 |  | 4
71 | 19.05.2021 9:09:00 |  | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 14, п/ст "Елань-1"-110/10 кВ, Еланский участок | Разрушения разрядника на ТП-106. | 1 |  | 14
72 | 19.05.2021 17:49:00 |  | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 44, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | Повреждение кабельной КМ на опоре №95. | 1 |  | 50
73 | 19.05.2021 21:10:00 |  | Пригородные МЭС | Горно-балыклейский участок | Линия 15, КРН-2 Г. Балыклей, Горно-балыклейский участок | Пробой проходных изоляторов в КТП-162, КТП-163. | 1 | 6 | 45
74 | 20.05.2021 7:00:00 |  | Пригородные МЭС | Горно-балыклейский участок | Линия 15, КРН-2 Г. Балыклей, Горно-балыклейский участок | Пробой РВО-10 нв отпайках к ТП-162, ТП-163, ТП-165 | 1 | 2 | 40
75 | 22.05.2021 16:32:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 2, п/ст "Пищевая"-35/10 кВ, Михайловка | Повреждение КМ на опоре 41П. | 1 | 1
76 | 24.05.2021 15:50:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 34, п/ст "Центральная"-35/10 кВ, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-170- ТП-199. | 1 | 1 | 7
77 | 24.05.2021 15:50:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 35, п/ст "Центральная"-35/10 кВ, Камышинский участок | Пробой изоляции кл-10 кВ ТП-69 ячю6 ТП-156 яч.1 | 1 | 1 | 50
78 | 24.05.2021 18:28:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 10, п/ст "Центральная"-35/10 кВ, Камышинский участок | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-19- ТП-182 | 1 | 1 | 36
79 | 25.05.2021 3:50:00 |  | Пригородные МЭС | Горно-балыклейский участок | Линия 15, п/ст "Балыклейская"-35/6/10 кВ, Горно-балыклейский участок | Повреждение штыревого изолятора на оп №15-4/8. | 1 |  | 54
80 | 25.05.2021 8:06:00 |  | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 22, п/ст "Городище"-110/10 кВ, Городищенский участок | Обрыв шлейфов на ЛР-226 | 1 |  | 34
81 | 25.05.2021 18:10:00 |  | Суровикинские МЭС | Суровикино | Линия 9, ПС Суровикино 110, Суровикино | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.58 лин.9 ПС Суровикино - ТП-542 №1 | 1 | 1 | 20
82 | 28.05.2021 9:04:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 14, РП-2, Волжский | Пробой изоляции КЛ-6 кВ ТП-20- ТП-21. | 1 |  | 13
83 | 29.05.2021 16:15:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 8, ЦРП-1, Петров Вал, Камышинский участок | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-818-ТП-819 | 1 | 1 | 20
84 | 31.05.2021 0:15:00 |  | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 31, п/ст "Городище"-110/10 кВ, Городищенский участок | Затекание воды в шахту ТП-141 | 1 | 1 | 45
ИТОГО:34
ИЮНЬ
85 | 02.06.2021 23:58:00 |  | Михайловские МЭС | Фроловский участок | Линия 61, ЦРП-1 Фролово, Фроловский участок | Повреждение КЛ-10кВ ТП-705 яч.5 – ТП-594 яч.2 | 1 |  | 42
86 | 04.06.2021 21:42:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 32, ПС 110/10кВ Городская, Камышинский участок | Повреждение КЛ 10кВ от яч. 32 до оп. 1 | 1 | 1 | 43
87 | 04.06.2021 23:55:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 24, ПС 110/10кВ Городская, Камышинский участок | Повреждение КЛ-10кВ РП-14 яч.14 - ТП-228 яч.1 ; КЛ-10кВ ТП-228 яч.5 - ПС Центральная яч.3 | 1 | 2 | 20
88 | 05.06.2021 6:06:00 |  | Северные МЭС | Новоаннинский участок | Линия 7, п/ст "Новоаннинская"-110/10 кВ, Новоанинский участок | Повреждение КЛ-10кВ от оп.90 до оп.91 | 1 | 1 | 1
89 | 07.06.2021 13:45:00 |  | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 107, РП-1 Урюпинск, Урюпинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 оп.14-яч.3 ТП-132 кВ концевой муфты на оп.№14 | 1 |  | 45
90 | 08.06.2021 11:40:00 |  | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 52, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | Пробой изоляции проходных изоляторов КТП-80. | 1 |  | 42
91 | 08.06.2021 14:15:00 |  | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 5, РП-2 Елань, Еланский участок | Повреждение КЛ-10 кВ оп №5-1/2 - КТП-141. | 1 |  | 31
92 | 09.06.2021 6:20:00 |  | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 7, РП-1 Дубовка, Дубовский участок | Повреждение шлейфа на оп.№7-14 | 1 | 1 | 57
93 | 09.06.2021 13:05:00 |  | Жирновские МЭС | Жирновск | Линия 1, 2, 3, 6,13, 27, 28, 31 , п/ст "Жирновская"-110/35/6 кВ, Жирновск | Погашение ПС Жирновская. | 1 |  | 11
94 | 10.06.2021 20:40:00 |  | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 10, РП-2 Елань, Еланский участок | Повреждение изоляторов в КТП-137, КТП-193, КТП-151 | 1 | 1 | 20
95 | 11.06.2021 13:55:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 10, РП-24, Волжский | Пробой изоляции в концевой муфте яч.4 ТП-337 | 1 | 1 | 5
96 | 13.06.2021 13:05:00 |  | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 3, РП-1 Калач, Калачевский участок | Перекрытие ножей ЛР ТП-944 попаданием птицы | 1 |  | 15
97 | 16.06.2021 12:05:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия КВЛ 10 кВ Л-15 ПС 110 Северная, Камышинский участок | Повреждение КМ на опоре 13. | 1 | 1 | 40
98 | 17.06.2021 13:15:00 |  | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 7, РП-1 Дубовка, Дубовский участок | Пробой изолятора на оп.1, разрядника ф."А" на оп.1 и КЛ-10 кВ яч.7 РП-1 - оп.1 | 1 | 3 | 41
99 | 17.06.2021 13:20:00 |  | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 15, РП-1 Дубовка, Дубовский участок | Обрыв шлейфа 10 кВ на оп.13 | 1 | 4 | 20
100 | 17.06.2021 13:55:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 8, ПС-Зелёная 110/6 кВ | Падение ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ | 1 |  | 40
101 | 18.06.2021 17:50:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 10, КРН-1 Котельниково, Котельниковский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.10-2/8 - яч.4 ТП-43 | 1 | 1 | 5
102 | 19.06.2021 1:30:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Повреждение ВВ-10 кВ яч.8 КТП-72 | 1 | 1 | 10
103 | 19.06.2021 12:33:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 202, РП-8 Камышин, Камышинский участок | Повреждение КЛ-10кВ ТП-206 яч.6 - ТП-209 яч.3 | 1 | 1 | 47
104 | 21.06.2021 19:00:00 |  | Заволжские МЭС | Николаевский участок | Линия 17, п/ст "Николаевская"-110/35/10 кВ, Николаевский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ №1 яч.17 ПС "николаевская"- оп-1 | 1 | 1 | 30
105 | 22.06.2021 14:03:00 |  | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 14, п/ст "Палласовка"-220/110/35/10 кВ, Палласовский участок | Повреждение конц.муфты на оп.1 ВЛ-10кВ № 14 ПС "Палласовка" | 1
106 | 22.06.2021 15:27:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 20, п/ст "Северная"-110/35/10 кВ, Камышинский участок | Отгорание шлейфа ф"А" на оп.№ 1,разрушение опорного изолятора ф"С" ВН яч.3 ТП-165 | 1 | 4 | 19
107 | 23.06.2021 5:57:00 |  | Заволжские МЭС | Ленинский участок | Линия 4 КРН-1, п/ст "Пойменная"-35/10 кВ, Ленинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп 4-69-оп. 70 | 1 | 7 | 38
108 | 24.06.2021 7:05:00 |  | Суровикинские МЭС | Светлоярский участок | Линия 5, РП-1 1 СШ Светлый Яр, Светлоярский участок | Неполнофазный режим.Отсутствует ф."С" Повреждение шлейфа на оп.№1 | 1 | 1 | 25
109 | 26.06.2021 10:43:00 |  | Заволжские МЭС | Ленинский участок | Линия 4, п/ст "Ленинск", Ленинский участок | Повреждена КЛ-10кВ ОП.5-16 лин.4 ПС Ленинская - ТП-79 яч.1. Посторонеее воздействие. | 1 | 2 | 35
110 | 27.06.2021 18:55:00 |  | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 14, п/ст "Палласовка"-220/110/35/10 кВ, Палласовский участок | Пробой изоляции концевой муфты на оп.45 КЛ-10 кВ оп.45 - яч.10 РП-2 | 1
111 | 28.06.2021 8:22:00 |  | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 9, РП-2 Калач, Калачевский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ | 1 |  | 38
112 | 28.06.2021 17:48:00 |  | Заволжские МЭС | Эльтонский участок | Линия 5, п/ст "Эльтон"-110/35/10 кВ, Эльтонский участок | Повреждение 3-х изоляторов на оп.№106 | 1 |  | 27
113 | 28.06.2021 23:25:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 28, ПС 110 кВ Михайловская, Михайловка | Пробой разрядника на оп.28-2/7 | 1 |  | 50
114 | 28.06.2021 23:30:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 23, п/ст "Михайловская"-110/10 кВ, Михайловка | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ч.23 ПС Михайловская - оп.1 | 1 |  | 25
ИТОГО:30
ИТОГО за II КВАРТАЛ:82
III КВАРТАЛ
ИЮЛЬ
115 | 01.07.2021 15:54:00 |  | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 23, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | Падение веток дерева на ВЛ-10 кВ | 1 | 1 | 31
116 | 02.07.2021 15:05:00 |  | Заволжские МЭС | Николаевский участок | Линия 8, п/ст "Николаевская"-110/35/10 кВ, Николаевский участок | Пробой ПК-10 и выгорание автомата 0,4кВ Т-1 в ТП-43 | 1 |  | 15
117 | 02.07.2021 18:00:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия яч. №1 ТП-271, ТП-271, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-272 - ТП-163 | 1 | 2 | 26
118 | 02.07.2021 20:50:00 |  | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 30, п/ст "Дубовка"-110/35/10 кВ, Дубовский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ. | 1 |  | 30
119 | 04.07.2021 0:20:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 1, п/ст "Михайловская"-110/10 кВ, Михайловка | Обрыв провода ВЛ-10 кВ в пролёте опор №1-2 | 1 | 7 | 15
120 | 04.07.2021 1:18:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 6, РП-9 Михайловка, Михайловка | Залило оборудование РУ-10 кВ ТП-156 | 1 |  | 20
121 | 06.07.2021 17:45:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 24, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Повреждение проходного изолятора в яч.4 КТП-49 | 1 | 1 | 8
122 | 06.07.2021 19:54:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 24, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Повреждение опорного изолятора в КТП-34 | 1 |  | 19
123 | 07.07.2021 11:48:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 8, ЦРП-1, Петров Вал, Камышинский участок | Повреждение изолятора на ТП-814. | 1 |  | 5
124 | 08.07.2021 22:20:00 |  | Заволжские МЭС | Николаевский участок | Линия 17, п/ст "Николаевская"-110/35/10 кВ, Николаевский участок | Повреждение проходного изолятора в КТП-14. | 1 | 2 | 8
125 | 11.07.2021 1:40:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 204, РП-8 Камышин, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-208- ТП-209. | 1 | 2
126 | 11.07.2021 16:05:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 2, п/ст "Пищевая"-35/10 кВ, Михайловка | Повреждение КЛ-10кВ от ЛР-ТП-127 до ТП-127 | 1 |  | 41
127 | 16.07.2021 11:05:00 |  | Пригородные МЭС | Октябрьский участок | Линия 9, п/ст "Октябрьская"-110/35/10 кВ, Октябрьский участок | Повреждение ТСН-1 ВВ яч.4 в КТП-66 | 1 | 1 | 25
128 | 16.07.2021 12:02:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 17, РП-22, Волжский | Повреждение КЛ-10кВ РП-22 яч.17 - ТП-279 яч.1 | 1 |  | 21
129 | 16.07.2021 18:15:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 14, РП-20, Волжский | Повреждение КЛ-10кВ ТП-316 яч.6 - ТП-315 яч.1 | 1 |  | 50
130 | 17.07.2021 13:05:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 6, РП-9 Михайловка, Михайловка | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-77 - ТП-139. | 1 |  | 23
131 | 17.07.2021 19:10:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 2, п/ст "Пищевая"-35/10 кВ, Михайловка | Пробой изоляцци КЛ-10 кВ ввод в ТП-148. | 1 |  | 50
132 | 18.07.2021 15:08:00 |  | Заволжские МЭС | Палласовский участок | Линия 36, п/ст "Палласовка"-220/110/35/10 кВ, Палласовский участок | Повреждение КЛ-10кВ оп.1 - яч36 ПС Палласовка. | 1 |  | 42
133 | 18.07.2021 23:45:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 8, РП-22, Волжский | Пробой изоляции КЛ-10 кВ РП-22 яч. №8 - ТП-294. | 1 |  | 40
134 | 19.07.2021 8:42:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 316, РП-10, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-248 - ТП 260 | 1 |  | 10
135 | 19.07.2021 13:32:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 2, п/ст "Пищевая"-35/10 кВ, Михайловка | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп.6/10 -яч.3 ТП-146 | 1 | 1 | 11
136 | 19.07.2021 17:30:00 |  | Заволжские МЭС | Николаевский участок | Линия 27, п/ст "Николаевская"-110/35/10 кВ, Николаевский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ на оп.1 | 1 |  | 57
137 | 20.07.2021 16:55:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11, п/ст "Котельниково"-220/110/35/10 кВ, Котельниковский участок | Повреждение изоляторов ф."А" и ф."С" на оп.11-1/2 | 1 | 1 | 12
138 | 21.07.2021 12:30:00 |  | Северные МЭС | Новоаннинский участок | Линия 8, п/ст "Новоаннинская"-110/10 кВ, Новоанинский участок | Перекрытие изоляции на ЛР 8-12. | 1 |  | 25
139 | 23.07.2021 14:10:00 |  | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 11, п/ст "Городище"-110/10 кВ, Городищенский участок | Повреждение КМ КЛ-10кВ ТП-3 яч.4 - ОП.22-4/9 (лин.22 ПС "Городище") | 1 |  | 30
140 | 24.07.2021 13:10:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 8, п/ст "Михайловская"-110/10 кВ, Михайловка | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп. №65 - ТП-26. | 1 |  | 58
141 | 25.07.2021 6:20:00 |  | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 31, п/ст "Городище"-110/10 кВ, Городищенский участок | Повреждение ПК и задымление в шахте КТП-140 | 1 | 1 | 3
142 | 28.07.2021 14:35:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 11, п/ст "НС-2"-35/6 кВ, Камышинский участок | Повреждение разрядника на оп №1, обрыв шлейфа ВЛ 6 кВ | 1 | 2 | 7
143 | 30.07.2021 7:19:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 7,9,13, РП-4, Волжский | Неисправность блока БМРЗ яч. 5 РП-4. | 1 |  | 5
ИТОГО:29
АВГУСТ
144 | 02.08.2021 17:30:00 |  | Жирновские МЭС | Еланский участок | Линия 10, РП-2 Елань, Еланский участок | Пробой изоляции КЛ 10 кВ яч.10 РП-2 оп.№1 | 1 |  | 40
145 | 04.08.2021 10:20:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 7, РП-4, Волжский | Пробой изоляции КЛ-6 кВ яч.3 ТП-96 - яч.6 ТП-414 | 1 |  | 40
146 | 11.08.2021 19:15:00 |  | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 26 КРН 21-3, ПС-110 кВ Котово, Котовский участок | Пробой изолятора на оп.21-7/20 | 1 |  | 49
147 | 11.08.2021 23:10:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 10, РП-24, Волжский | Повреждение КЛ-6кВ ТП-340 яч.6 - ТП-338 яч.6 | 1 |  | 40
148 | 14.08.2021 10:16:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 108, РП-3 Камышин, Камышинский участок | Повреждение КЛ-10кВ яч.6 ТП-174 - яч.4 ТП-198. | 1 |  | 58
149 | 15.08.2021 19:10:00 |  | Северные МЭС | Панфиловский участок | Линия 8, п/ст "Панфилово"-110/10 кВ, Панфиловский участок | Разрушение проходного изолятора на ГКТП-1121. | 1 | 1 | 46
150 | 17.08.2021 10:27:00 |  | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 11, КРН-5 Дубовка, Дубовский участок | Повреждение проходного изолятора ф "В" ТП-8 | 1 | 2 | 43
151 | 19.08.2021 20:40:00 |  | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 15, РП-1 Городище, Городищенский участок | Пробой проходного изолятора КТП-1230. | 1 |  | 12
152 | 20.08.2021 15:30:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 9Д1, ТЭЦ-10 кВ, Камышинский участок | Повреждение КЛ-10кВ 9Д1 ТЭЦ - яч.96 РП-3 при производстве земляных работ. | 1 |  | 25
153 | 23.08.2021 17:10:00 |  | Михайловские МЭС | Михайловка | Линия 8, п/ст "Михайловская"-110/10 кВ, Михайловка | Пробой изоляции КЛ-10 кВ | 1 |  | 52
154 | 23.08.2021 20:57:00 |  | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия КРН-16 Л-16 , ПС-110 кВ Котово, Котовский участок | Пробой разрядника ТП-286 и КЛ-10 кВ ТП-282. | 1 | 2
155 | 25.08.2021 20:45:00 |  | Северные МЭС | Новоаннинский участок | Линия 7, п/ст "Новоаннинская"-110/10 кВ, Новоанинский участок | Повреждение КМ на КЛ-10кВ ОП.90 яч.7 ПС Новоаннинская - ОП.91. | 1 |  | 25
156 | 26.08.2021 10:45:00 |  | Суровикинские МЭС | Светлоярский участок | Линия 7, п/ст "Светлый Яр"-110/10 кВ, Светлоярский участок | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-2 - ТП-5. | 1 |  | 40
157 | 26.08.2021 18:32:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 15, п/ст "Северная"-110/35/10 кВ, Камышинский участок | Отьгорание шлейфа на КТП-173 | 1 |  | 58
158 | 29.08.2021 11:42:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 15, РП-19, Волжский | Выход из строя КЛ-6кВ ТП-270 яч.6 - ТП-256 яч.5 | 1 | 1 | 4
ИТОГО:15
СЕНТЯБРЬ
159 | 01.09.2021 14:14:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 11, РП-11 Волжский, Волжский | На повреждении КЛ-6кВ ТП-224 яч.1 - ТП-223 яч.1. | 1 |  | 46
160 | 01.09.2021 14:14:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 19, РП-11 Волжский, Волжский | На повреждении КЛ-6кВ ТП-240 яч.3 - ТП-245 яч.3. | 1 | 2 | 6
161 | 02.09.2021 23:49:00 |  | Северные МЭС | Новоаннинский участок | Линия № 9, п/ст "Новоаннинская"-110/10 кВ, Новоанинский участок | Повреждение КЛ-10кВ яч.9 ПС Новоаннинская - оп.1 (А). | 1 |  | 29
162 | 16.09.2021 6:00:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 34, п/ст "Центральная"-35/10 кВ, Камышинский участок | Повреждение КЛ-10кВ ТП-37 яч.4 - ТП-24 яч.2. | 1 | 2 | 55
163 | 19.09.2021 10:00:00 |  | Северные МЭС | Урюпинский участок | Линия 52, п/ст "Урюпинская"-110/35/10 кВ, Урюпинский участок | Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ | 1 |  | 12
164 | 21.09.2021 8:55:00 |  | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 6, РП-2 Калач, Калачевский участок | Повреждение КМ на КЛ-10кВ яч.6 РП-2 - опора №1. | 1 |  | 35
165 | 21.09.2021 15:35:00 |  | Суровикинские МЭС | Светлоярский участок | Линия КВЛ-10кВ Л-7 ПС Светлый Яр-110/10 | Повреждение КЛ-10кВ опора №58 - яч3 РП-1 Св. Яр. | 1 |  | 35
166 | 26.09.2021 16:38:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 6, РП-4, Волжский | Пробой изоляции КЛ-6кВ ТП-82 яч.2 - ТП-79 яч.3 | 1 |  | 58
167 | 27.09.2021 11:28:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 10, КРН-1 Котельниково, Котельниковский участок | Повреждение штырьевого изолятора на оп.№10-1/9 | 1
168 | 28.09.2021 16:40:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 14, РП-2, Волжский | Пробой изоляции КЛ-6 кВ яч.3 ТП-23 - яч.2 ТП-27 | 1 |  | 43
169 | 30.09.2021 12:45:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 8, РП-24, Волжский | Пробой изоляции кл-10 кВ яч.1 тп-407 - ОП.№8/5-14 Л-8 РП-24 | 1 | 2 | 45
ИТОГО:11
ИТОГО за III КВАРТАЛ:55
IV КВАРТАЛ
ОКТЯБРЬ
170 | 01.10.2021 10:55:00 |  | Северные МЭС | Киквидзенский участок | Линия 5, п/ст "Киквидзе"-110/35/10 кВ, Киквидзенский участок | Повреждение КЛ-10 кВ ОП.3 лин.5 ПС Киквидзенская - ОП.5-1/1 "А" (лин.5 ПС Киквидзенская). | 1 | 2 | 24
171 | 04.10.2021 10:49:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | I СШ, РП-24, Волжский | Повреждение КЛ-10кВ ТП-341 яч.11 – ТП-417 яч.5 | 1 | 1 | 11
172 | 04.10.2021 18:20:00 |  | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | Линия 6, ПС "Ильевка"-110/10 кВ, Калачевский участок | Повреждение ТСН-1 | 1 |  | 14
173 | 06.10.2021 3:20:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 15, РП-11 Волжский, Волжский | Повреждение КЛ-6кВ РП-11 яч.5 - ТП-237 яч.6. | 1 |  | 31
174 | 06.10.2021 9:40:00 |  | Пригородные МЭС | Гумракский участок | Линия 32, п/ст "Гумрак"-220/110/35/6 кВ, Гумракский участок | Повреждение ВН в ТП-16 | 1 |  | 29
175 | 06.10.2021 19:20:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 51, ПС "Городская-1"110/6 кВ, Волжский | Повреждение КЛ-6 кВ яч.51 ПС Городская-1- яч.3 ТП-92, КЛ-6 кВ яч.17 РП-3 - яч.17 - ТП-416 яч.2 | 1 | 2 | 42
176 | 09.10.2021 18:40:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 17, РП-22, Волжский | Повреждение КЛ-6кВ яч.17 РП-22 - ТП-279 яч.1 | 1 |  | 28
177 | 10.10.2021 14:25:00 |  | Камышинские МЭС | Котовский участок | Линия 14, РП-1 Котово, Котовский участок | Разрушение разрядника на оп.14-2/22 | 1 | 1 | 35
178 | 11.10.2021 10:29:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 17, РП-9, Волжский | Повреждение КЛ-6кВ №2 РП-9 яч.17 - РП-16 яч.2. | 1
179 | 16.10.2021 6:55:00 |  | Михайловские МЭС | Серафимовичский участок | Линия 8, п/ст "Серафимович"-110/10 кВ, Серафимовичский участок | Повреждение КЛ-10кВ оп.24-яч.3 ТП-902 | 1 |  | 45
180 | 17.10.2021 0:38:00 |  | Северные МЭС | Новоаннинский участок | Линия 7, п/ст "Новоаннинская"-110/10 кВ, Новоанинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ оп №91- опю 92. | 1 |  | 51
181 | 18.10.2021 10:25:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 2, ПС-Городская-2, Волжский | Пробой изоляции КЛ-10 кВ. | 1 |  | 1
182 | 18.10.2021 15:00:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 15, п/ст "Северная"-110/35/10 кВ, Камышинский участок | Отгорание ппровода ВЛ-10 кВ на ЛР 15-1. | 1 |  | 47
183 | 31.10.2021 10:40:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 24, ПС-35 кВ Центральная, Камышинский участок | Повреждение разряднтка КТП-95 | 1 |  | 34
184 | 31.10.2021 11:15:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 25, п/ст "Центральная"-35/10 кВ, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч. №25 ПС Центральная - яч. №1 ТП-87. | 1 | 1 | 45
ИТОГО:15
НОЯБРЬ
185 | 09.11.2021 5:15:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 6, ПС-"Городская-3" 110/10, Волжский | Повреждение в абонентских сетях. | 1 | 5 | 20
186 | 09.11.2021 8:20:00 |  | Заволжские МЭС | Ленинский участок | Линия 4, п/ст "Ленинск", Ленинский участок | Повреждение КМ на опоре 4-1. | 1 | 5 | 57
187 | 09.11.2021 23:05:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 14, РП-9, Волжский | Пробой изоляции КЛ-6 кВ яч.1 ТП-129 - яч.2 ТП-102 | 1 | 1 | 5
188 | 11.11.2021 5:05:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 4, РП-5, Волжский | Повреждение КЛ-6кВ РП-5 яч.4 - ТП-300 яч.5. | 1 |  | 47
189 | 11.11.2021 13:22:00 |  | Северные МЭС | Новоаннинский участок | Линия № 9, п/ст "Новоаннинская"-110/10 кВ, Новоанинский участок | Повреждение КЛ-10кВ от яч. 9 до оп.№ 1 | 1 |  | 53
190 | 14.11.2021 2:05:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 5, ПС-Центральная, Камышинский участок | Выход из строя КЛ-10кВ ТП-57 яч.6 - ТП-163 яч.2 | 1 | 1 | 39
191 | 20.11.2021 15:35:00 |  | Камышинские МЭС | Петров Вал | Линия 15, ПС-110 кВ Лебяжье, Петров Вал | Повреждение изолятора на оп №7-1/50. | 1 |  | 52
192 | 22.11.2021 3:58:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 5, п/ст "Центральная"-35/10 кВ, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-57- ТП-132. | 1 | 1
193 | 26.11.2021 12:37:00 |  | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 15, РП-1 Дубовка, Дубовский участок | "Земли" в сети 10кВ. Разрушение разрядника на ТП-90. | 1 | 1 | 23
ИТОГО:9
ДЕКАБРЬ
194 | 05.12.2021 10:20:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 5, РП-19, Волжский | Повреждение в абонентских сетях. | 1 | 1 | 2
195 | 05.12.2021 13:41:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 34, п/ст "Центральная"-35/10 кВ, Камышинский участок | Повреждение КЛ-10кВ ТП-199 яч.3 - ТП-171 яч.2. | 1 | 1 | 48
196 | 06.12.2021 3:57:00 |  | Пригородные МЭС | Городищенский участок | Линия 58 ПС Разгуляевская, ТП-160 ВВ яч. №3, Городищенский участок | Пробой изоляции КЛ-6 кВ оп №1 - КТП-1299. | 1 | 1 | 43
197 | 06.12.2021 10:41:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11 ТП-46, п/ст "Заводская"-/35/10 кВ, Котельниковский участок | Повреждение изолятора фазы "С" на ЛР-9 | 1 |  | 43
198 | 07.12.2021 13:55:00 |  | Заволжские МЭС | Иловатский участок | Линия 5, п/ст "Иловатская"-110/10 кВ, Иловатский участок | Пробой изолятора на ЛР КТП-2 | 1 | 2
199 | 07.12.2021 15:25:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 1, РП-14, Волжский | Пробой концевой муфты на оп.1 КЛ-10 кВ яч.1 РП-14 - оп.1 | 1 | 3 | 58
200 | 08.12.2021 9:49:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 14, РП-2, Волжский | Повреждение КЛ-6 кВ ТП-22- ТП-23. | 1 | 1 | 14
201 | 09.12.2021 13:36:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11 ТП-46, п/ст "Заводская"-/35/10 кВ, Котельниковский участок | Повреждение изолятора фаз "В" и "С" на ЛР-9 | 1 |  | 41
202 | 14.12.2021 11:42:00 |  | Пригородные МЭС | Дубовский участок | Линия 7, РП-1 Дубовка, Дубовский участок | Причины отключения не выявлены. | 1 |  | 33
203 | 17.12.2021 13:18:00 |  | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | Линия 11 ТП-46, п/ст "Заводская"-/35/10 кВ, Котельниковский участок | Повреждение проходного изолятора на оп.№ 2-2/2 | 1 |  | 24
204 | 18.12.2021 5:45:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 10, п/ст "Центральная"-35/10 кВ, Камышинский участок | Повреждение КЛ-10кВ ТП-172 яч.3 - ТП-19 яч.1. | 1 | 2 | 29
205 | 24.12.2021 15:00:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 8, РП-1, Волжский | Подозрение на пробой КЛ-6 кВ яч.2 ТП-8 - яч.4 ТП-701 | 1 | 1
206 | 26.12.2021 3:40:00 |  | Волжские МЭС | Волжский | Линия 7, РП-1, Волжский | Пробой изоляции в яч.7 РП-1 | 1 | 1 | 30
207 | 31.12.2021 11:07:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 109, РП-3 Камышин, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ яч. №109 РП-3 - ТП-115. | 1 | 2 | 13
208 | 31.12.2021 11:20:00 |  | Камышинские МЭС | Камышинский участок | Линия 352, ПС-110 кВ ТЭЦ, Камышинский участок | Пробой изоляции КЛ-10 кВ. | 1 |  | 1
ИТОГО:15
ИТОГО за IV КВАРТАЛ:39
ИТОГО за ГОД:208